院内招标采购文件

苏州科技城医院拟对“消防设施检测、电气设施检测项目”重新进行院内招标采购，欢迎符合院内招标采购文件资格条件的各供应商前来报名参加。

一、采购编号：  KYBW-2021-02号

二、采购项目名称：消防设施检测、电气设施检测项目

三、服务期限：自合同签订之日起一年

四、采购项目要求：

1、项目地点：苏州高新区漓江路1号

2、检测范围：苏州科技城医院消防设施、电气设施（建筑面积约16万平米）

3、检测依据：包含但不限于消防法律法规所述文件及《建筑消防设施技术检验规程》 （DB32/186）

4、检测次数：每年一次，出具采购人及政府消防部门认可的年度消防设施检测报告。

5、检测进场时间：根据采购人通知要求。

6、主要检测项目及内容（包含但不限于）：

| 检测项目 |  | 检测内容 |
| --- | --- | --- |
| 消防供电 配电 | 消防配电 | 检测主、备电切换功能 |
|  | 自备发电机组 | 检测启动发电机组 |
| 火灾报警系统 | 火灾报警探测器 | 检测报警功能 |
|  | 手动报警按钮 | 检测报警功能 |
|  | 警报装置 | 检测报警功能 |
|  | 报警控制器 | 检测报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |
|  | 联动控制设备 | 检测联动控制和显示功能 |
| 消防供水 | 消防水池 | 核对储水量 |
|  | 消防水箱 | 核对储水量 |
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 检测启泵、停泵时的压力工况 |
|  | 消防水泵 | 检测启泵和主备泵切换功能 |
|  | 水泵结合器 | 检测消防车供水功能 |

| 消火栓消 | 室内消火栓 | 检测屋顶消火栓出水及静压 |
| --- | --- | --- |
|  | 室外消火栓 | 检测室外消火栓出水及静压 |
|  | 启泵按钮 | 检测远距离启泵功能 |
| 自动喷水系统 | 报警阀组 | 检测放水阀放水及压力开关动作信号 |
|  | 末端试水装置 | 检测末端放水及压力开关动作信号 |
|  | 水流指示器 | 核对反馈信号 |
| 机械加压送风系统 | 风机 | 检测联动启动风机 |
|  | 送风口 | 核对送风口风速 |
| 机械排烟系统 | 风机 | 检测联动启动风机 |
|  | 排烟阀、电动排烟窗 | 检测联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |
| 应急照明 |  | 检测切断正常供电，测量照度 |
| 疏散指示标志 |  | 检测切断正常供电，测量照度 |
| 应急广播系统 | 扩音器 | 检测联动启动和强制切换功能 |
|  | 扬声器 | 检测音量 |
| 消防专用电话 |  | 检测通话质量 |
| 防火分隔 | 防火门 | 检测启闭功能 |
|  | 防火卷帘 | 检测手动、机械应急和自动控制功能 |
|  | 电动防火阀 | 检测联动关闭功能 |
| 消防电梯 |  | 检测按钮迫降和联动控制功能 |
| 灭火器 |  | 核对选型、压力和有效期 |

7、检测服务要求：

（1）对检测人员的基本要求：

1）检测人员必须经验丰富、责任心强；

2）检测人员进入机房时，必须遵守机房的各项规章制度，不准做与检测工作无关的事情；

3）检测人员只能对需检测设备进行操作，不准动用其他设备；

4）检测人员必须严格遵守机房安全规定，不准在机房吸烟，不准带易燃易爆物品进入机房；

5）所有检测人员必须持证上岗，因中标方无上岗资格的检测人员引起设备、人员事故，造成的一切后果均由中标方承担。

（2）安全和文明服务的要求：

1）检测人员应具备的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全施工、检测；

2）检测期间不得影响采购人正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经采购人同意后方可实施；

3）中标方必须服从采购人提出的文明服务的要求，检测范围和检测人员活动范围不得超出采购人指定的区域；

4）检测期间产生的任何垃圾、废料由中标方负责清理至采购人指定的区域，中标方的设备工具自行负责整理；

5）检测期间的高空作业，中标方须做好相应防护措施，中标方对自身人员的安全负责，采购人免责；

6）检测人员在服务期间，某种观点若产生歧义，达不成一致意见的，应及时向领导报告，不可激化矛盾；

（3）检测范围、检测数量、检测内容等需满足相关法律法规的要求；

（4）合同签订完成后准备进场检测。（实际进场时间以采购人通知为准）；

8、其他要求：

（1）中标方必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供服务的人员如遇到工资纠纷问题由中标方自行解决。

（2）本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。

（3）中标方需在服务期限内配合采购方进行一次全区医疗卫生系统消防救援演练。

五、院内招标响应文件的组成及要求：

（一）文件组成：

1、营业执照副本复印件；

2、法人及法人授权代表身份证复印件；

3、法定代表人授权委托书原件；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺；

7、业绩证明材料；

8、详细检测方案说明；

9、检测人员安排计划、岗位分配情况；

10、现场检测技术人员名单、资格证书及简介；

11、检测保障承诺书；

12、检测验收方案；

13、在苏州具有专业的服务团队和正规的办公场所的证明材料：具有自有办公场所房产证明材料或租赁合同（复印件）；

14、与本次采购有关的其他资料。

上述资料均需加盖院内招标响应单位公章，需要法定代表人或委托代理人签字盖章的地方须按要求签署，若未按上述要求签署的院内招标响应文件，采购方有权要求院内招标响应单位法定代表人或委托代理人按要求补签，拒绝补签的院内招标响应文件采购方有权拒绝。

（二）院内招标响应文件的制作、装订与密封要求：

1、院内招标响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；不应有涂改、增删和字迹潦草之处，如有必须修改的，修改处必须有法定代表人或委托代理人的签章；

2、请响应单位按照上述院内招标响应文件要求组成制作响应文件并装订成册，院内招标响应文件封面自行制作，封面需注明：采购编号、采购单元号、采购内容、采购单位以及院内招标响应单位名称、正副本等信息，并加盖院内招标响应单位公章；

3、响应单位的被授权人须带身份证明原件至院内招标现场核实身份。

六、院内招标程序：

1、参加院内招标的供应商法定代表人或授权代理人应携带本人身份证明签名报到。

2、院内招标供应商按顺序分别进行方案介绍。

3、由院内招标小组（院内招标小组由相关专家及采购人代表组成）按院内招标文件的资格条件进行资格性审查，确定合格院内招标供应商。

4、院内招标小组所有成员集中与单一供应商分别就价格、服务方案、人员安排等内容进行院内招标与沟通，确定其是否满足院内招标要求。院内招标文件如有实质性变动的，院内招标小组应当以书面形式通知所有参加院内招标的供应商。

5、各供应商根据院内招标过程中院内招标小组的要求做出新的书面承诺（报价除外）

6、院内招标小组各成员独立对每个供应商的院内招标响应文件（包括新的书面承诺）按院内招标文件规定的评审办法进行评审并给出评审意见。

如投标人提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并由政府监管部门给予严肃处理。

7、院内招标小组根据院内招标成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加院内招标的未成交的供应商。

七、院内招标成交原则：

1、本次院内招标采用综合评分法，即在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，综合得分最高的院内招标供应商作为成交供应商。

2、院内招标小组各成员独立对院内招标供应商的响应文件按照院内招标文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足院内招标文件要求的，则认为该供应商院内招标文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

3、如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。

4、如院内招标小组认为排在前面的成交候选供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，则院内招标小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，院内招标小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

八、评标方法与评分标准：

（一）评标方法：

评标方法采用综合评分法。即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审。

综合评分的主要因素为：价格、检测方案、履约能力等对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。按得分从高到低顺序，推荐中标候选单位。

（二）评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为10%（权重），其它占90%（权重）。

评审因素及权重如下：

1、价格得分（20分）

以通过评标初审、实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价），其价格分为满分20分。不实质性响应采购文件要求的投标报价不进行价格计算，也不得标。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为20%）

2、技术得分（50分）

（1）管理方案（包括人员管理、工具管理、检测设施管理等），由评委比较后打分，最高15分。

（2）技术方案（针对各个系统的检测安排，包含时间计划节点、需要协调配合事项等），由评委比较后打分，最高20分。

（3）投标人内部管理制度（包括组织架构、项目内部检查考核制度、自查自纠制度、奖惩措施、档案管理制度、安全文明措施及各项应急预案），由评委比较后打分，最高15分。

3、投标人类似项目业绩比较（20分）

2018年至今供应商具有单项的类似服务合同金额≥人民币9万元（以签定的合同书金额为准），提供合同等证明材料，每1份得5分，最多得20分。

4、其他（10分）

（1）优惠条款：（最高得分5分）比较是否有其他优惠条件，有则由评标小组酌情打分，无则不得分。

（2）投标文件规范性、完整性，最高得5分。

格式1：

供应商报价表

采购编号： 公司名称：______________________________ 投标价格：（人民币:元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ 其它承诺：_____________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 法定代表人或授权委托人签字：____________________ 日期：_____________________

格式2：

院内招标承诺函

苏州科技城医院：

我方收到贵公司                                         号院内招标采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加院内招标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的响应报价包括人工费，差旅费，物流费，备件费等相关费用。

2、如果我方的院内招标响应文件被接受，我方将严格履行院内招标采购文件中规定的每一项要求。

3、我方愿意提供贵方在院内招标采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方院内招标响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因安装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在院内招标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行院内招标响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

9、与本院内招标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

院内招标响应单位：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式3：

关于资格的声明函

采购编号：

日    期：

苏州科技城医院：

我公司愿针对本次                    院内招标采购进行响应并参加院内招标。院内招标响应文件中所有关于院内招标资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人：（签字或签章）

院内招标响应单位：（公章）

格式4：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州科技城医院组织实施的编号为                        号院内招标采购活动。代理人在开标、评标、合同院内招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人（签字或签章）：                法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：                               院内招标响应单位：（公章）