南京大学医学院附属苏州医院

智能化项目维保服务需求书

一、项目名称：智能化项目维保服务

二、采购方信息：

采购方：南京大学医学院附属苏州医院

苏州科技城医院

地址：苏州高新区科技城漓江路1号      邮编：215153

联系人：吴老师           电话：0512-69584854

三、采购预算：108万元（壹佰零捌万元整）

四、招标项目内容、数量及要求：

项目包含系统概况：

| 序号 | 系统名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 计算机网络系统 | 部分硬件运维 |
|  | 网络安全系统 | 全包 |
|  | 服务器及存储系统 | 全包 |
|  | 综合布线系统 | 全包 |
|  | 授时系统 | 全包 |
|  | 视频监控系统 | 全包 |
|  | 红外防盗及周界报警系统 | 全包 |
|  | 门禁系统 | 全包 |
|  | 消费系统 | 全包 |
|  | 无线对讲系统 | 全包 |
|  | 报告厅会议系统 | 全包 |
|  | 远程会诊系统 | 全包 |
|  | 四楼会议室音视频 | 全包 |
|  | 其他示教室会议 | 全包 |
|  | 公共广播系统 | 全包 |
|  | 有线电视系统 | 全包 |
|  | 能耗计算综合管理系统 | 全包 |
|  | 楼宇控制系统 | 全包 |
|  | 三层主机房系统 | 部分硬件运维 |
|  | 可视对讲系统 | 全包 |
|  | 安全设备授权续费清单 | 详见清单（附件2） |
|  | 现场备货清单 | 详见清单（附件3） |

注：详细内容及清单包含如下：《附件1：维保清单》、《附件2：安全设备授权续费清单》、《附件3：现场备货清单》

1.1服务范围：中标单位必须对采购人智能化系统项目中的子系统所包含的所有硬件设备、管路管线、附件材料及系统软件和系统数据存储等进行现场维护、技术维修，故障配件及设备的更换，备件备品及时提供等服务，确保采购人智能化及信息化系统的正常运行。

1.2 主要设备设施

1.2.1项目主要整体建筑采用框架结构，为综合型楼宇，苏州科技城医院智能化系统主要包含以下子系统内容（计算机网络系统、服务器存储系统、网络安全系统、门禁系统、视频监控系统、综合布线系统、授时系统、机房建设及监控运维系统系统、综合管网系统、红外防盗及周界报警系统、电子巡更系统、无线对讲系统、停车场管理系统、报告厅会议系统、远程会诊系统、音视频会议系统、婴儿防盗系统、公共广播系统、有线电视系统、能耗计算综合管理系统），其中网络安全系统、服务器存储系统、计算机网络系统、门禁系统、视频监控系统须提供质保服务承诺书，在与甲方签订合同时，须提供针对该项目系统设备的质保服务承诺书，不提供视为未实质性响应招标要求。

1.2.2主要设备：Delta-ORCA能耗计算综合管理系统、宇视视频监控系统（监控摄像头1714路）；BOSCH红外防盗及优周周界报警系统；霍尼韦尔门禁系统（774套）；天融信网络安全系统；联想及华为服务器超融合计算中心、EMC及华为存储系统及爱数和科力锐数据备份系统；H3C计算机网络系统等苏州科技城医院智能化及信息化系统；

1.3日常管理内容

保持对苏州科技城医院计算机网络系统、服务器存储系统、网络安全系统、门禁系统、视频监控系统、综合布线系统、授时系统、机房建设及监控运维系统系统、综合管网系统、红外防盗及周界报警系统、电子巡更系统、无线对讲系统、停车场管理系统、报告厅会议系统、远程会诊系统、音视频会议系统、婴儿防盗系统、公共广播系统、有线电视系统、能耗计算、综合管理等系统的正常运行；做好网络链路、网络安全、风险病毒；大型活动与会议所需音响设备、舞台设备及相关设备的服务保障工作，要求配置专职会议保障人员；配合做好监控系统、消防系统等设备周期性切换实验等工作。发现问题及时与采购人和供应商联系配合维修。

日常管理要求：（服务不得低于本要求）

| 系统名称 |  | 响应时间 | 排错时间 | 备注 | 系统一年期维护保养频次 | 备件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体会议系统 | 会议主机 | 1H | 1-2个工作日 | 需采取应急措施，不影响会议使用，设备返厂维修时间3周 | 每周一次 | 话筒控制面板 铁三角话筒底座 铁三角话筒杆 ENEWAVE话筒连接 视频分配器 VGA（短）跳线 舞台灯源 VGA（15）跳线 高清线8米 |
|  | 矩阵 | 1H | 2-3个工作日 |  |  |  |
|  | 调音台 | 12H | 2-3个工作日 |  |  |  |
|  | 音频处理器 | 12H | 3-5个工作日 | 设备返厂维修时间3周 |  |  |
|  | 功放 | 6H | 1-2个工作日 | 设备返厂维修时间3周 |  |  |
|  | 电脑 | 1H | 1-2个工作日 | 备机替换，送修电脑1-2周 |  |  |
|  | 系统软件 | 1H | 3-5个工作日 |  |  |  |
| 服务器存储 | 系统软件 | 1H | 1-2个工作日 |  | 每月一次 | 内存 硬盘 电源模块 |
|  | 内存 | 1H | 1-2个工作日 |  |  |  |
|  | 硬盘 | 1H | 1-2个工作日 |  |  |  |
|  | 电源 | 1H | 1-2个工作日 |  |  |  |
| 授时系统 | 中心母钟 | 1H | 1-2个工作日 | 设备返厂维修时间3周 | 每月一次 | 数字式子钟 指针式子钟 |
|  | 数字式子钟 | 1H | 2-3个工作日 |  |  |  |
|  | 指针式子钟 | 1H | 2-3个工作日 |  |  |  |
| BA系统 | 表计 | 2H | 1-2个工作日 |  | 每年两次 | 水表 传感器 |
|  | 系统软件 | 1H | 3-5个工作日 |  |  |  |
| 背景音乐及紧急广播系统 | 草地广播 | 1H | 1-2个工作日 | 需要查线的故障，在2周内完成 | 每季度一次 |  |
|  | 室内广播 | 1H | 1-2个工作日 |  |  |  |
|  | 功放 | 1H | 1-2个工作日 |  |  |  |
| 视频监控系统 | 摄像头 | 1H | 1-2个工作日 | 遇到突发事件，批量损坏，应优先保障重要位置的功能，其他维修在1周内完成 | 每月一次 | 监控半球 监控快球 监控枪机 监控避雷插座 字符叠加器 监控摄像机电源 3T专用硬盘 监视器 拼接屏灯泡 矩阵键盘 |
|  | 云台 | 1H | 1-2个工作日 |  |  |  |
|  | 录像机 | 1H | 1-2个工作日 |  |  |  |
|  | 系统软件 | 1H | 1-2个工作日 |  |  |  |
| 防盗&室外周界报警系统 | 报警探头 | 1H | 1-2个工作日 | 需要厂家上门维修的故障，在2周内完成 | 每月一次 | 吸顶探测器\双鉴探测器\8防区报警模块\地址模块 |
|  | 系统软件 | 1H | 1-2个工作日 |  |  |  |
|  | 周界报警 | 1H | 1-2个工作日 |  |  |  |
|  | 报警主机 | 1H | 3-5个工作日 | 设备返厂维修时间3周 |  |  |
| 电子巡更系统 | 系统软件 | 1H | 1-2个工作日 |  | 每季度一次 |  |
|  | 巡更棒、巡更点 | 1H | 1-2个工作日 |  |  |  |
| 门禁及一卡通系统 | 系统软件 | 1H | 1-2个工作日 |  | 每月一次 | 门禁控制器（NCU） 门禁主板(ACU) 读卡器 单门磁力锁 双门磁力锁 |
|  | 门禁卡、门禁读头 | 1H | 1-2个工作日 |  |  |  |
|  | 门禁控制器 | 2H | 1-2个工作日 | 主机维修时间一周 |  |  |
| 网络安全 | 软件 | 1H | 1-2个工作日 |  | 每季度一次 |  |
|  | 电源模块 | 1H | 2-3个工作日 |  |  |  |
| 智能网络系统 | 核心交换机 | 1H | 1周 |  | 每季度一次 | 智能网交换机 |
|  | 48口交换机 | 1H | 1周 |  |  |  |
|  | 24口交换机 | 1H | 1周 |  |  |  |

（具体设备详见附件清单）

# 2、服务范围和具体内容

# 2.1项目管理服务

# 2.1.1工程设施设备维护服务范围：中标单位应做好苏州科技城医院管辖范围内智能化各类型设备日常运行、保养、维护、小型整改等，并配合专业单位检修、维护各类专业特种设备。苏州科技城医院管辖范围内所有智能化设备设施系统，包括但不限于BA系统、门禁系统、视频监控系统、会议室AV系统的运行管理、维修保养、小型整改及小型装修现场配合等。配合采购人根据需求开展技术改良，进行工程技术改造，不断提升楼宇节能及智能化管理水平。

# 2.1.2工作要求标准：中标单位负责做好各类型智能化设备的日常保养、维护及管理，并配合专业单位检修、维护设备。如发现设备主体出现故障，须第一时间通知采购人，并按照采购人委托通知设备厂家及时维修处理，同时做好维修质效跟进及检查验收工作。具体系统设备管理要求如下：

# 3.驻场服务人员要求：

3.1为保证第一时间处理系统故障问题，中标单位须书面承诺，如中标，在与甲方签订合同时，针对本项目成立不得少于4人的驻场服务人员，常驻采购方办公场所为其服务的承诺书，不提供视为未实质性响应招标要求。驻场人员需要由采购单位认可的，经验丰富的工程师担任，专业侧重在网络安全系统、服务器存储、会议系统、楼宇自动控制系统、综合安防系统方面，具有相关知名品牌系统操作经验者优先考虑，需提交驻场人员相应履历、专业证书复印件、劳动合同给采购方备案，驻场技术服务人员需提前5个工作日进驻，熟悉工作环境。如服务环节中，出现工作任务积压现象，中标单位需增派人员协助处理。重大会议或遇到业主方有大型活动，则必须安排专业人员进行现场保驾工作，直至会议或活动结束。

# 3.2驻场人员的工作时间服从采购方的工作与作息时间要求（特殊情况除外），不得以任何理由推诿、拖延安排的工作。如发生3次以上违反采购方的规章制度、作息时间、不服从工作安排等违纪事件，采购方有权利要求中标单位更换驻场工程师及中止合同并拒绝付款。

# 3.3入驻的维护人员统一着装，服装干净、整洁、挂牌服务，讲究礼仪，态度热情，服务周到，礼让“三轻”（说话轻、走路轻、操作轻）。须接受采购人的日常监督和管理。

# 4、智能化项目管理标准

# 4.1基本要求

# 1）各类系统设备、设施的完好率达到100%。

# 2）系统设备清洁合格率达到100%。

# 3）一般事故发生率小于0.3‰，杜绝较大以上事故发生。

# 4）报修及时率达到100%，返修率小于1%。

# 5）有效投诉率小于1%，及时处理率达到100%。

# 6）在维保服务过程中，严格遵循现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准：

# 《智能建筑设计标准》GB/T 50314－2006

# 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116－1998

# 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

# 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312－2000

# 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

# 《安全防范系统(江苏省地方标准)》DB33/T 334-2001

# 《安全防范系统验收细则》GA308-2001

# 《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001

# 《电子计算机房设计规范》GB50174-2008

# 《通信系统机房设计》GBKJ-90

# 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000

# 《防静电工程技术规范》JR/T 0003-2000

# 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-1994

# 《有线电视广播技术规范》GB/T15381-1994

# 《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006

# 《会议系统电视及音频的性能要求》GB/T15381-94

# 7）中标单位应提供年度维保大纲及月度维保的详细计划，在执行维保任务时，应在计划指定日前后5日内落实。

# 8）根据实际需要和智能化设备管理规定制定全面、完整、切实可行的安全防范预案，报采购人审核备案（水、火、电、各类设备、重大疫情、异常天气及其他突发性事件等）。

# 9）中标单位每次执行维保任务时，必须持有采购单位的联系单（一式两份，写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经采购单位签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经采购单位确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

# 4.2维护技术要求

- 1）服务响应与故障处理

响应时效：驻场工程师收到故障申报后10分钟内响应；非驻场紧急情况1小时内远程响应，2小时内未解决则现场支援。

修复时效：一般故障30分钟内解决，重大故障1个工作日内解决；节假日设备故障电话无法解决时，2小时内现场维修。

会议保障：学术报告厅会议需1名认证技术人员提前1小时到场检查，全程值守；故障3分钟内响应，15分钟内启用备用方案。

工单管理：中标单位需针对本项目提供IT服务管理平台，实现维修工单“发起-派单-处置-验收-归档”全闭环管理；支持工单优先级设定、状态实时追踪、进度提醒及异常升级，关联设备资产信息与解决方案库，维保期内开放甲方专属使用权限，提供分级账号及操作培训。

- 2）文档与保密管理

档案建立：每月提交巡检、维护及故障处理报告，建立服务档案并签字确认；故障解决24小时内更新"解决方案"资料库。

保密要求：具备医疗行业保密经验及制度，所有人员签订终身保密协议；严禁泄露医院业务数据及系统信息。

- 3）人员与质保要求

人员管理：驻场人员需具备三级医院运维相关工作经验，中标单位需提供三级（含三级）以上医院出具的驻场运维证明文件;驻场人员需服从医院管理，按时上下班；变更人员需提前1个月书面申请，经确认后接替人员到位方可调换，违规调换每人次扣除合同款1万元。

质保承诺：签订专项质保服务承诺书；维修更换部件须为原厂件，不接受零售、OEM、及返修件。

团队配置：配备含驻场人员、外部顾问及第三方团队的维保团队；项目管理人员需具备综合项目管理经验，技术人员持对应行业认证资质。

- 4）安全类服务

（1）业务系统安全评估服务

范围：覆盖系统层（UNIX/Linux等）、网络层（交换机、路由等）、应用层（数据库、Web服务等）全层级。

工具要求：提供上市5年以上国产化工具，集成漏洞扫描、配置核查、Web应用扫描功能，支持SQL注入、XSS等威胁检测及快照恢复。

执行要求：年度4次全面评估，外网可访问系统需远程扫描；针对高风险漏洞，中标单位现场支持修复，每次提交《季度安全评估报告》。

资源保障：服务期内提供专用扫描工具及授权，供医院专属使用。

（2）数据中心安全巡检服务

范围：含网络设备、安全设备（NGFW/WAF/IPS等）、服务器、虚拟化平台、存储系统、备份设备及全量日志。

巡检内容：硬件状态（指示灯、电源等）、性能负载（CPU/内存/IOPS等）、策略配置核查、版本补丁检查、漏洞扫描验证及日志关联分析。

执行要求：年度4次巡检，提交含设备状态、漏洞分析、风险闭环情况的《季度安全巡检报告》；中高风险漏洞提供修复方案及回退预案。

（3）业务渗透测试服务

范围：HIS系统、官方微信小程序/公众号、大数据平台。

技术要求：采用黑盒+灰盒测试，覆盖业务逻辑漏洞、API安全、数据加密等；执行符合OSSTMM、OWASP等标准，测试后清除痕迹并恢复系统。

交付要求：年度1次全面测试，测试完成需要提交《专项渗透测试报告》及管理层摘要；漏洞修复后提供1次免费复测。

（4）安全咨询与应急响应服务

安全咨询：提供技术方案评审、风险控制优化、等保2.0合规咨询；3-5个工作日内出具评审意见，年度不限次数响应。

应急响应：7×24小时待命，覆盖勒索病毒、网络入侵、DDoS等事件；1小时内远程处置，重大事件处置后现场值守3天；3个工作日内提交《应急处理报告》。

(5)运维管理系统及硬件资源要求

运维系统平台要求：

1. 提供具备集中监控功能的运维管理系统，需实现对路由器、交换机、服务器、存储、等安全设备的状态实时监控、性能数据采集与分析、微信告警通知等核心功能；系统支持管理的资源数量不低于600个。

2. 提供国产化堡垒机设备，需具备远程访问控制、操作审计、权限精细化管理等功能；可实现对Windows服务器、Linux服务器、交换机、路由器等设备的统一接入与管理，设备支持的用户授权数量不低于300个

3. 提供软件版漏洞扫描工具，需支持定期自动化扫描及漏洞全生命周期管理功能。

硬件资源要求：

1. 提供4节点超融合服务器，用于承载上述运维相关应用运行，该资源池同时承担HIS核心业务系统的恢复与验证工作。

2. 单节点配置要求：CPU性能及规格不低于Intel(R) Xeon(R) Gold 5320 @ 2.20GHz*2级别；内存容量不低于256GB；存储配置需包含系统盘、缓存盘及数据盘，其中系统盘不低于600GB SSD*2、缓存盘不低于960GB SSD*2、数据盘不低于4TB HDD*4；配套正版国产超融合软件

使用权限及运维保障要求：

1. 上述所有软件及硬件设备，在服务期内由中标单位向甲方提供合法使用权。

2. 中标单位需全面保障所有设备及软件的正常运行，承担服务期内的日常维护、故障排查与修复等相关责任。

- 5）数据与机房类服务

（1）系统数据备份服务

备份要求：合同期内定期执行全系统数据备份，采用"本地+异地"双备份策略，建立完整备份档案。

验证要求：定期测试数据可恢复性，确保备份数据完整准确；备份任务执行情况、策略完整性纳入季度巡检报告。

（2）机房系统维护服务

核心设备：服务器、存储阵列、UPS、精密空调、气体灭火系统、环境监控设备。

日常维护：每日监控环境（温度18-24℃、湿度40%-60%）；每周检查UPS（负载≤80%、续航≥30分钟）、清洁散热口。

定期维护：每半年校准空调、测试UPS切换功能；每年测试气体灭火系统、防雷检测（接地电阻≤1Ω）、更换过期药剂。

专项服务：合同期内2次专业机房除尘，费用含在报价中，时间另行安排。

- 6）安防类系统维护服务

（1）视频监控系统

核心设备：摄像头、NVR/DVR、解码器、传输线缆、存储设备。

日常维护（每月）：清洁镜头、检查固定及角度；测试信号稳定性，确保无花屏卡顿；检查存储容量（预留≥20%）。

定期维护（每季度）：测试夜视及红外功能；检查线缆接口，升级固件；验证录像备份（保存≥30天）。

（2）入侵报警系统

核心设备：红外探测器、门磁、紧急按钮、报警主机、声光报警器。

日常维护（每月）：测试探测器灵敏度及紧急按钮（响应≤3秒）；确认报警信号上传正常。

定期维护（每季度）：校准探测器避免误报；检查无线设备电池；测试与监控/门禁联动功能。

（3）门禁管理系统

核心设备：读卡器、门禁控制器、电磁锁、管理软件。

日常维护（每月）：清洁感应区，测试识别速度（≤1秒）；检查门锁状态及权限更新准确性。

定期维护（每季度）：检查控制器通讯；测试与消防系统联动功能；验证UPS续航（≥30分钟）。

- 7）智能化系统维护服务

（1）楼宇自控系统（BMS）

核心设备：中央控制器、DDC控制器、传感器、执行器。

日常维护（每月）：检查传感器数据（误差≤±5%）；监控设备运行状态及通讯链路。

定期维护（每半年）：校准传感器与执行器；优化控制逻辑；备份系统配置。

（2）综合布线系统（PDS）

核心设备：交换机、ODF/IDF配线架、网线/光纤、信息点面板。

日常维护（每季度）：检查设备运行状态；测试链路性能（Cat6支持10Gbps、单模光纤衰减≤0.3dB/km）。

定期维护（每年）：清洁机房环境；升级设备固件；测试冗余链路切换功能。

（3）公共广播/应急广播系统

核心设备：音源设备、功放、扬声器、分区控制器。

日常维护（每月）：测试扬声器音质（同一分区音量差异≤3dB）；检查音源设备及分区控制功能。

定期维护（每季度）：测试应急广播联动（切换≤10秒、音量最大）；检查功放保护功能。

（4）多媒体会议系统

音频系统：每次会议前后检查麦克风（电池满电、无杂音）、功放及反馈抑制器；每季度校准音质（频响20Hz-20kHz）。

视频系统：每次会议前后清洁镜头、检查显示画面；每季度校准色彩亮度、检查灯泡寿命、备份矩阵配置。

控制系统：每周测试中控联动功能；每季度备份配置、升级固件；确保应急手动控制有效。

4.3续保设备要求

维保团队人员包括现场服务人员与外部支持顾问，还包括签订合作协议的外部第三方服务实施团队

1）巡检服务：续保期内，中标供应商定期（按照维保要求执行）对甲方所购设备进行巡检，并提交相应健康检查报告或服务报告。

2）所有续保必须是由中标供应商来执行，且提供全新的部件（不接受零售、OEM、拆机、返修部件）。项目验收或维保费用结算支付时需提供维修服务报告。

3）中标供应商签订合同时必须向采购方提供本项目针对该项目系统设备的质保服务承诺书，不提供则视为放弃中标。由此造成的一切损失由中标单位承担。

4.4其他要求：

1) 要求项目管理人员有丰富的综合性项目管理经验，有较强的工作能力。

2) 考虑到对服务的高效性和及时性，要求驻场人员根据采购方的劳动纪律和工作要求按时上下班，服从采购方日常管理和工作安排，及时完成各项技术服务工作。

3) 因医院的特殊性质，中标单位应有做好保密工作的相关经验及相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务。

4）中标单位在合同服务期间不得随意变更驻场维护人员，如遇特殊情况确实需要进行人员调整时，应提前一月告知采购人并提请书面申请报告，经业主方确认后，在后续接替人员到位的情况下方可调换。如果中标单位工作人员不能胜任工作，采购人有权提出更换要求，但中标单位在一个月内没有及时更换人员的，或者未经采购人同意擅自调动或调整岗位的，每出现一个人次违约的，采购人有权在中标单位的合同费用内扣除中标单位违约金一万元。

5）双休日及节假日，特别是在有各种会议、活动、工程改造等，需由中标单位相关人员在场协调和处理问题。

6）中标单位工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担经济和人道主义上的责任，采购人不承担任何责任。

7）中标单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理，采购人不承担责任。

8）中标单位在工作过程中对施工现场的材料、工具及成品做好保护工作，并保证工作区域的整洁。工作过程中因中标单位责任所造成的经济损失由中标单位按实际金额赔偿。

9）中标单位负有对自己员工的安全责任，采购人不承担任何相关责任。

10）中标单位需建立服务质量内部控制管理体系，加强内控，不断提高服务质量和管理水平。

11）中标单位需按照采购人要求，以“六常管理（常整理、常整顿、常清扫、常安全、常维护、常修养等）”为抓手，开展内部精细管理，做到管理有序、服务精准、环境整洁、培训到位。

5、维护工具配置及备品备件
1）中标单位应根据最低备品清单招标要求及采购项目实际情况，经与采购方沟通确定常用备品备件数量，中标单位对这些备件的维护标准等同于运行设备。若中标单位在故障维修中用备品备件顶替原设备运行，则换下的故障设备应在最短时间内送修后作为备品备件。
2）中标方每月需提供库存备品备件清单，如备品数量未达到采购项目合同要求，采购方将按照维保服务质量考核要求进行考评。
3）中标方应所提供的所有备品、备件必须满足本项目的使用要求，一旦发生设备故障，技术支持服务小组立即赶到故障现场，更换故障设备，保证医院医务工作的顺利进行。   
4）在维保服务过程中，若需要更换设备或配件，首先保证使用全新产品更换，选用技术参数不低于原有设备或配件的全新设备或配件,并经采购方确认。其次，要求使用全新的设备或配件并须提供1年的免费质保期。根据各系统招标要求设备及配件全包。

5）中标方在总价中的价格均包括完成该业务承包的人工、专用工具、安装、调试、检验检测、升级维护、培训、保修、利润、税金、风险费等所有费用。

三、综合说明

1、自采购人报修后中标单位需按照各系统维修响应及排错时间解决故障，若无法解决，采购人有权采取惩罚措施包括但不限于另找维修公司维修（维修费用由中标单位承担）。由此造成的损失由中标单位承担。

2、如采购人未能履行合同规定的任何义务或对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。如果中标单位未能履行合同规定的任何义务，或因中标单位责任应由中标单位承担的赔偿未完成，采购人有权从履约保证金中取得补偿。如中标单位当月考核不合格的（考评结果＜80分），则采购人认为中标单位未能完成当月服务工作，不予以支付当月服务费，同时扣除年度履约保证金的10%；中标单位连续2个月考核不合格或合同期内累计3次考核不合格的，采购人有权终止合同并扣除年度履约保证金的50%～100%，中标单位须无条件按采购人要求办理移交、退场手续。履约保证金在服务期满且服务缺陷更正3个月后，并配合采购人和新中标单位办理移交手续后支付（无息）。

3、如中标单位在接到采购单位多次通知和催促后仍未能及时前来检测维护，或两次以上未能修复的，采购单位有权请第三方介入检测维护，由此引起的费用由中标单位支付或在合同额或履约保证金中扣除。

4、中标单位在标书中应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》制定详细的安全施工计划书和岗位职责，在施工中应严格按相关规定执行，如有施工安全、质量问题，由此引发的损失及责任全部由中标单位自行承担。

5、有关硬件故障及时响应及恢复时间的说明；若中标单位为竞标需要故意承诺能够缩短故障恢复时间而中标，但在实际设备故障恢复中达不到响应所承诺时间的，业主有权加倍加重合同违约的处罚力度，并视情节轻重，直至单方面中止合同关系，并要求中标单位退还业主已支付的合同款项。中标单位应根据自身实力通过本招标范围内设备的风险分析，合理承诺所能缩短的故障恢复时间。

6、中标单位必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购人提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由中标单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由中标单位向服务人员支付，含在响应总报价中。

7、对维护项目质量情况的考核条款：

| 《维保服务质量考核表》 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按季度由使用方对我司的服务进行考评： |  |  | 考核评定 |  |  |
| 项目 | 考核内容 | 考核分 | 评定内容 | 考核分 | 备注 |
| 基础管理 （25分） | 工作计划管理:应及时提交月度、季度、年度保养计划；保养计划应按分系统、分区域对计划时间内需完成的维保内容进行详细说明； | 5分 | 1、每月30日前提交下月工作计划；未按要求提交计划的扣1分。 - 在上个季度最后一个月的30日前提交下季度工作计划。未按要求提交计划的扣1分。 - 年度计划需按甲方要求提交，未按要求提交扣2分 |  |  |
|  | 规章制度执行管理：施工现场整洁，有围挡措施，不影响正常营业或办公；遵守安全操作规程，有必要的安全措施，未发生安全事故，现场服从甲方人员管理。 | 5分 | - 维护完成后未按要求进行现场清理，有一次扣1分。 - 未按要求进行围挡，有一次扣1分。 - 未按安全操作规程进行，必要的安全措施的，有一次扣2分。 - 乙方维保人员不服从甲方人员管理，每次扣2分。 - 造成物品损坏；未按照安全操作规程进行作业发现一次扣2分。 - 造成严重人身伤害、财产损失扣20分。 |  |  |
|  | 故障维修、巡检、保养记录（应及时提交维保记录表格，记录中应详细注明设备名称、区域、编号、维保情况、跟进整改情况等。） | 10分 | - 在接到甲方故障申报，未按时到场排除，迟到15分钟每次扣1，30分钟扣2分。不到场扣6分，出现2次不到场甲方有权解除合同。 - 例行巡检，未按计划对设备全部检查，少检查一个设备扣0.2分。 - 每次例行维保，检测不填写相关记录，每次扣1分，填写记录不全的扣0.5分（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |  |
|  | 月、季、年的维护报表 | 5分 | 每月5日前提交上月维保月报告； 在每季度前5个工作日内提交上季度总结和季度设备运行维保分析报告；为按要求提供维护报表的扣1分。 |  |  |
| 质量管理 （70分） | 日常维护 | 10分 | - 因乙方维修保养不当造成设备不能正常使用的，或多台主机同时发生故障导致设备不能正常使用的，乙方在4小时未采取弥补措施或48小时内未消除故障，每次扣10分。 2、 |  |  |
|  | 定期巡检、保养 | 15分 | - 乙方未按照月度，季度，年度保养计划实施的，每次扣2分。 - 出现设备漏检及漏保养的，每次扣2分。 |  |  |
|  | 故障修复 | 15分 | 不按合同规定在6小时内解决设备一般性故障（需要更换配件除外），每次扣4分。（一般性故障的界定：不影响系统运行的故障） |  |  |
|  | 故障响应速度 | 15分 | 不按合同规定在8小时内解决设备严重故障（需要更换配件除外）每次扣5分，对无法解决的故障不能提供书面说明每次扣3分，未能在保证的期限内处理每次扣10分 |  |  |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 5分 | 1、未按照甲方的要求对重大事件和活动，增加人员提供现场保障，每次扣5分 |  |  |
|  | 备品备件完好率 | 10分 | - 乙方提供给甲方的配件需包装完整的全新配件，并交与甲方验收，如有违反每次扣2分。 - 备品备件不足，未及时不足的，扣2分。 |  |  |
| 人员管理（5分） | 服务质量 | 5分 | - 维保人员未按要求着装每次扣0.5分。 - 维保人员未按要求签到，维保人员有迟到早退、有一次扣1分。 - 不定时现场检查，维保人员未请假中途离开的，有一次扣1分。 - 现场维保人员如特殊情况请假超过3天，未按要求提供替补人员的有一次扣1分。 - 引起办公人员投诉扣每次扣1分。 |  |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |  |

注：维保服务费按季度支付，甲方每季度按照考核标准对乙方维护工作进行考核评分，每季度实际付款金额与考核评分挂钩，根据季度考评结果全额或按比例支付当季度维保费用。

（1）季度考核评分≥96分，季度实际付款金额=季度应付金额×100%
（2）95分≥季度考核评分≥90分，季度实际付款金额=季度应付金额×(季度考核评分)%
（3）89分≥季度考核评分≥80分，季度实际付款金额=季度应付金额×80%
（4）季度考核评分＜80分，则采购方认为中标方未能完成当季度服务工作，不予以支付当季度服务费；中标单位连续2个季度考核不合格或合同期内累计3次考核不合格的，采购方有权终止合同并扣除年度履约保证金的50%～100%， 中标方须无条件按采购方要求办理移交、退场手续。

8、质量要求、验收标准：

1、投标供应商中标后提供货物及服务均为按国家规格条例生产的合格正规产品、符合设计规范要求。

2、应能保证所提供货物、服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。

3、中标单位在服务过程中如不能对其提供服务，采购人有权直接联系第三方进行维护，其产生的费用由中标方承担。

5、对本次项目有不清楚之处请各单位自行组织现场勘察，中标单位不得以此在今后服务过程中有任何推诿之行。

附件1：维保清单

| 序号 |  | 名称 | 项目特征描述 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 交换机 | 内网核心交换机主机 |  | 2台 | 运维方负责日常运维；核心部件维修由业主承担，详见维护技术要求 |
| 2 |  | 交换机 | 内网汇聚交换机 |  | 2台 | 运维方负责日常运维；核心部件维修由业主承担，详见维护技术要求 |
| 3 |  | 核心交换机 | 医联体核心交换机 |  | 2台 |  |
| 4 |  | 汇聚交换机 | 医联体汇聚交换机 |  | 2台 |  |
| 5 |  | 交换机 | 24口千兆接入交换机主机 |  | 28台 |  |
| 6 |  | 交换机 | 48口千兆接入交换机 |  | 5台 |  |
| 7 |  | 路由器 | 出口路由器主机 |  | 2台 |  |
| 8 |  | 交换机 | 设备网核心交换机主机 |  | 2台 | 运维方负责日常运维；核心部件维修由业主承担，详见维护技术要求 |
| 9 |  | 交换机 | 服务器接入交换机 |  | 2台 |  |
| 10 |  | 交换机 | 服务器接入交换机（灾备） |  | 1台 |  |
| 11 |  | 交换机 | 设备网汇聚交换机主机 |  | 2台 | 运维方负责日常运维；核心部件维修由业主承担，详见维护技术要求 |
| 12 |  | 交换机 | 24口千兆接入交换机主机 |  | 70台 |  |
| 13 |  | 交换机 | 48口千兆接入交换机 |  | 230台 |  |
| 14 |  | 交换机 | 24口千兆POE接入交换机 |  | 8台 |  |
| 15 |  | 无线控制器 | 无线控制器主机 |  | 1台 |  |
| 16 |  | 无线控制器 | 放装型无线AP |  | 20台 |  |
| 17 |  | 无线控制器 | X分AP主机 |  | 66台 |  |
| 18 |  | 输入设备 | 网管平台 |  | 1台 |  |
| 19 |  | 交换机 | 外网核心交换机主 |  | 2台 | 运维方负责日常运维；核心部件维修由业主承担，详见维护技术要求 |
| 20 |  | 交换机 | 外网汇聚交换机 |  | 2台 | 运维方负责日常运维；核心部件维修由业主承担，详见维护技术要求 |
| 21 |  | 交换机 | 24口百兆接入交换机 |  | 29台 |  |
| 22 |  | 交换机 | 48口百兆接入交换机 |  | 44台 |  |
| 23 |  | 路由器 | 医联体路由器 |  | 2台 |  |
| 网络安全系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火墙板卡 | LSUM1FWCEAB0 |  | 2台 |  |
|  |  | 路由器 | H3C SR6602-X |  | 2台 |  |
|  |  | 防毒墙 | TopFilter8000 |  | 2台 |  |
|  |  | 内网核心交换机 | H3C S10510 |  | 2台 |  |
|  |  | 内网汇聚交换机 | H3C S7506E |  | 2台 |  |
|  |  | 无线控制器 | H3c WX3540E |  | 1台 |  |
|  |  | 日志审计 | 天融信日志审计系统 |  | 2台 |  |
|  |  | 网管平台 | 天融信网络管理系统 |  | 1台 |  |
|  |  | IT运维管理平台 | 勤智运维管理 |  | 1 台 |  |
|  |  | 网络审计 | 天融信网络审计 |  | 1 台 |  |
|  |  | 堡垒机 | 天融信运维审计 |  | 2台 |  |
|  |  | VPN | 深信服SSL M7.3 R3 |  | 1台 |  |
|  |  | 安全准入 | MSEP2000 |  | 2台 |  |
|  |  | 备份一体机 | 爱数备份一体机 |  | 1台 |  |
|  |  | 备份一体机 | 科力锐DRB 102ST |  | 1台 |  |
|  |  | 备份一体机 | 科力锐DRB-308 |  | 1台 |  |
|  |  | 备份一体机 | 鼎甲一体机 |  | 1台 |  |
|  |  | VPN日志服务器 | 日志存储服务 |  | 1台 |  |
|  |  | 数据中心WEB防火墙 | 安恒WAF-A1680-HU |  | 1台 |  |
|  |  | 数据中心WEB防火墙 | 安恒WAF-A1680-HU |  | 1台 |  |
|  |  | 数据中心防火墙 | 天融信NGFW4000 |  | 1台 |  |
|  |  | 数据中心防火墙 | 天融信NGFW4000 |  | 1台 |  |
|  |  | 数据中心交换机 | H3C-S5800-56C-EI |  | 2台 |  |
|  |  | 爱数云盘（内网端） | 爱数统一文档云 |  | 1台 |  |
|  |  | 数据库防勒索 | 慧盾数据安全系统 |  | 1台 |  |
|  |  | 网闸 | TopRules 7000 |  | 1台 |  |
|  |  | 网闸 | TopRules 9000 |  | 1台 |  |
|  |  | 网闸 | 天清GAP-6000-G7900 |  | 1台 |  |
|  |  | 态势感知 | 深信服安全感知 |  | 1台 |  |
|  |  | 威胁探针 | 深信服 |  | 1台 |  |
|  |  | 医联体路由器 | H3C MSR5620 |  | 2台 |  |
|  |  | 防火墙 | 天融信NGFW |  | 2台 |  |
|  |  | 入侵防御 | 天融信IPS |  | 2台 |  |
|  |  | 天融信WAF | 天融信WAF |  | 2台 |  |
|  |  | 数据库审计 | 天融信 |  | 1台 |  |
|  |  | 负载均衡 | 天融信 |  | 2台 |  |
|  |  | 医联体核心交换机 | 华为S12704 |  | 2台 |  |
|  |  | 服务器汇聚 | 华为CE6810 |  | 2台 |  |
|  |  | 终端防护软件 | 天融信EDR终端防护 |  | 1台 |  |
|  |  | 边界防火墙 | 山石网科 |  | 1台 |  |
|  |  | 边界IPS | 启明星辰 |  | 1台 |  |
|  |  | 边界防毒墙 | 天融信 |  | 1 台 |  |
|  |  | 边界WAF | 深信服 |  | 1台 |  |
|  |  | 外网上网行为管理 | 山石网科SG-6000-ICM1300 |  | 1台 |  |
|  |  | 外网WAF | AF1320 |  | 1台 |  |
|  |  | 外网核心交换机 | H3C S7503E-S |  | 2台 |  |
|  |  | 外网汇聚交换机 | H3C S7502E |  | 2台 |  |
|  |  | 爱数云盘（外网端） | 爱数统一文档云 |  | 1台 |  |
|  |  | 设备网核心交换机 | H3C S7503E-S |  | 2台 |  |
| 服务器及存储系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenovo-RD650 |  |  | 万方数据 | 1台 |  |
| 2 | Lenovo-RD650 |  |  | 苏州医保 | 1台 |  |
| 3 | Lenovo-RD650 |  |  | 输血 | 1台 |  |
| 4 | System x3650 M5 |  |  | 检验 | 1台 |  |
| 5 | System x3650 M5 |  |  | 区域医疗2服务器 | 1台 |  |
| 6 | Lenovo-RD650 |  |  | 天方达前置机 | 1台 |  |
| 7 | System x3650 M5 |  |  | 医联体小程序 | 1台 |  |
| 8 | System x3650 M5 |  |  | 支付宝服务器 | 1台 |  |
| 9 | 联想SR650 |  |  | 外网运维服务器 | 1台 |  |
| 10 | PowerEdge R730 |  |  | 麦迪克斯临床浏览 | 1台 |  |
| 11 | x3650M5 |  |  | 电子病历归档 | 1台 |  |
| 12 | Lenovo-RD650 |  |  | 创业云PACS影像 | 1台 |  |
| 13 | THINKSER-TD340 |  |  | 索图服务器 | 1台 |  |
| 14 | System x3650 M5 |  |  | 内网运维管理平台 | 1台 |  |
| 15 | RD340 |  |  | 设备网运维管理 | 1台 |  |
| 16 | ThinkServer RQ940 |  |  | Pacs（负一楼） | 1台 |  |
| 17 | ThinkServer RQ940 |  |  | Pacs | 1台 |  |
| 18 | System x3650 M5 |  |  | 维保保 | 1台 |  |
| 19 | System x3650 M5 |  |  | 慢性病服务器 | 1台 |  |
| 20 | 华昆振宇TG225 B1 |  |  | 传染病前置机 | 1台 |  |
| 21 | Dell R720 |  |  | FTP1 | 1台 |  |
| 22 | Dell R720 |  |  | FTP2 | 1台 |  |
| 23 | Lenovo-RD650 |  |  | 光大银行服务器 | 1台 |  |
| 24 | HP DL388 Gen9 |  |  | 胎心监护 | 1台 |  |
| 25 | HP DL20 Gen9 |  |  | 民生银行 | 1台 |  |
| 26 | 联想RS240 |  |  | 中行前置机 | 1台 |  |
| 27 | Nettrix宇畅 |  |  | 日间照料 | 1台 |  |
| 28 | RH2288 V3 |  |  | 爱星无忧 | 1台 |  |
| 29 | Dell R720 |  |  | B超自助 | 1台 |  |
| 30 | RH2288 V3 |  |  | 医工报修平台外网端 | 1台 |  |
| 31 | RH2288 V3 |  |  | 医工报修平台内网端 | 1台 |  |
| 32 | 浪潮CS5280H2 |  |  | SPD服务器 | 1台 |  |
| 33 | 华为APT |  |  | 华为APT | 1台 |  |
| 34 | ThinkServer RQ940 |  |  | ESXI主机 | 1台 |  |
| 35 | ThinkServer RQ940 |  |  | ESXI主机 | 1台 |  |
| 36 | ThinkServer RQ940 |  |  | ESXI主机 | 1台 |  |
| 37 | ThinkServer RQ940 |  |  | ESXI主机 | 1台 |  |
| 38 | ThinkServer RQ940 |  |  | ESXI主机（负一楼） | 1台 |  |
| 39 | ThinkServer RQ940 |  |  | ESXI主机（负一楼） | 1台 |  |
| 40 | ThinkServer RQ940 |  |  | ESXI主机（负一楼） | 1台 |  |
| 41 | ThinkServer RQ940 |  |  | ESXI主机（负一楼） | 1台 |  |
| 42 | ThinkSystem SR590 |  |  | 联想超融合ESXI主机 | 1台 |  |
| 43 | ThinkSystem SR590 |  |  | 联想超融合ESXI主机 | 1台 |  |
| 44 | ThinkSystem SR590 |  |  | 联想超融合ESXI主机 | 1台 |  |
| 45 | ThinkSystem SR590 |  |  | 联想超融合ESXI主机 | 1台 |  |
| 46 | System x3650 M5 |  |  | Vsan | 1台 |  |
| 47 | System x3650 M5 |  |  | Vsan | 1台 |  |
| 48 | System x3650 M5 |  |  | Vsan | 1台 |  |
| 49 | UniServer R4900 G3 |  |  | UIS | 1台 |  |
| 50 | UniServer R4900 G3 |  |  | UIS | 1台 |  |
| 51 | UniServer R4900 G3 |  |  | UIS | 1台 |  |
| 52 | ThinkServerSR658H |  |  | SANGFOR sCloud 6.10 | 1台 |  |
| 53 | ThinkServerSR658H |  |  | SANGFOR sCloud 6.10 | 1台 |  |
| 54 | ThinkServerSR658H |  |  | SANGFOR sCloud 6.10 | 1台 |  |
| 55 | ThinkServerSR658H |  |  | SANGFOR sCloud 6.10 | 1台 |  |
| 56 | ThinkServerSR658H |  |  | SANGFOR sCloud 6.10 | 1台 |  |
| 57 | ThinkServerSR658H |  |  | SANGFOR sCloud 6.10 | 1台 |  |
| 58 | ThinkServerSR658H |  |  | SANGFOR sCloud 6.10 | 1台 |  |
| 59 | 2488V5 |  |  | VRM | 1台 |  |
| 60 | 2488V5 |  |  | VRM | 1台 |  |
| 61 | 2488V5 |  |  | CNA | 1台 |  |
| 62 | 2488V5 |  |  | CNA | 1台 |  |
| 63 | 2488V5 |  |  | CAN | 1台 |  |
| 64 | 2488V5 |  |  | CNA | 1台 |  |
| 65 | 2488V5 |  |  | PACS | 1台 |  |
| 66 | 2488V5 |  |  | PACS | 1台 |  |
| 67 | 2288H V5 |  |  | ESXI | 1台 |  |
| 68 | 2288H V5 |  |  | ESXI | 1台 |  |
| 69 | ThinkSystem SR590 |  |  | VSAN7.0 | 1台 |  |
| 70 | ThinkSystem SR590 |  |  | VSAN7.0 | 1台 |  |
| 71 | ThinkSystem SR590 |  |  | VSAN7.0 | 1台 |  |
| 72 | 2288HV5 |  |  | ESXI7.0 | 1台 |  |
| 73 | 2288HV5 |  |  | ESXI7.0 | 1台 |  |
| 74 | 2288HV5 |  |  | ESXI7.0 | 1台 |  |
| 75 | Onstor 5300V3 |  |  | 存储 | 1台 |  |
| 76 | 2288HV5 |  |  | ESXI7.0 | 1台 |  |
| 77 | 2288HV5 |  |  | ESXI7.0 | 1台 |  |
| 78 | 2288HV5 |  |  | ESXI7.0 | 1台 |  |
| 79 | 2288HV5 |  |  | ESXI7.0 | 1台 |  |
| 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配线架 | 单口信息面板（含六类RJ45插座模块） |  | 1896个 |  |
|  |  | 配线架 | 双口信息面板（含六类RJ45插座模块 |  | 2855个 |  |
|  |  | 小电器 | 名称：电视面板（含模块） |  | 237个 |  |
|  |  | 跳线 | 2m六类RJ45-RJ45数据跳线 |  | 2983条 |  |
|  |  | 配线架 | 110式100回线高频接线模块盘(配线架套件,1U) |  | 52个 |  |
|  |  | 跳线 | 2米110-RJ45语音跳线 |  | 1640条 |  |
|  |  | 跳线架 | 理线架 |  | 932个 |  |
|  |  | 配线架 | 六类24位RJ45插座 |  | 483个 |  |
|  |  | 跳线 | 2m六类RJ45-RJ45数据跳线 |  | 8021条 |  |
|  |  | 分线接线箱（盒） | 12芯抽屉式光纤分线盒 |  | 208台 |  |
|  |  | 光纤连接 | 6口SC光纤适配器功能条 |  | 416块 |  |
|  |  | 布放尾纤 | 1米SC万兆多模尾纤 |  | 2496根 |  |
|  |  | 跳线 | 2米SC-LC万兆多模双芯光纤跳线 |  | 936条 |  |
|  |  | 布放尾纤 | 1米SC单模尾纤 |  | 72根 |  |
|  |  | 跳线 | 2米SC-LC单模双芯光纤跳线 |  | 18条 |  |
|  |  | 机柜、机架 | 19寸标准机柜配8位3眼PDU |  | 168台 |  |
|  |  | 配线架 | 110式100回线高频接线模块盘(配线架套件,1U) |  | 26个 |  |
|  |  | 跳线架 | 理线架 |  | 130个 |  |
|  |  | 分线接线箱（盒） | 24芯光纤分线器 |  | 104个 |  |
|  |  | 光纤连接 | 6口SC光纤适配器功能条 |  | 416块 |  |
|  |  | 布放尾纤 | 1米SC万兆多模尾纤 |  | 2496根 |  |
|  |  | 跳线 | 2米SC-LC万兆多模双芯光纤跳线 |  | 936条 |  |
|  |  | 布放尾纤 | 1米SC单模尾纤 |  | 72根 |  |
|  |  | 跳线 | 2米SC-LC单模双芯光纤跳线 |  | 18条 |  |
|  |  | 光缆终端盒 | 光纤熔接 |  | 4992个 |  |
| 授时系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | 中心母钟设备 |  | 1台 |  |
|  |  | 收发器 | GPS标准时间信号接收装置 |  | 1台 |  |
|  |  | 通信网络控制设备 | 多路输出接口箱 |  | 5台 |  |
|  |  | 输入设备 | 监控计算机，i5处理器，2G内存，独立显存，1T硬盘 |  | 1台 |  |
|  |  | 输入设备 | 时钟系统监控软件 |  | 1台 |  |
|  |  | 通信接口输入输出设备 | NTP时间服务器（NTP接口） |  | 1台 |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | 单面数字式子钟 |  | 9台 |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | 指针式子钟（单面） |  | 27台 |  |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监控摄像设备 | 红外枪机 |  | 484台 |  |
|  |  | 监控摄像设备 | 彩转黑枪机 |  | 64台 |  |
|  |  | 监控摄像设备 | 红外半球 |  | 1076台 |  |
|  |  | 监控摄像设备 | 彩转黑球机 |  | 2台 |  |
|  |  | 监控摄像设备 | 电梯半球 |  | 33台 |  |
|  |  | 音频、视频及脉冲分配器 | 高保真拾音器 |  | 80台 |  |
|  |  | 监控摄像设备 | 室外红外摄像机 |  | 42台 |  |
|  |  | 监控摄像设备 | 室外高清摄像机（高清镜头、室外枪机护罩IP66、护罩支架） |  | 16台 |  |
|  |  | 监控摄像设备 | 室外球机 |  | 13台 |  |
|  |  | 室外立杆 | 立杆基础及接地 |  | 47根 |  |
|  |  | 模块 | 防雷模块 |  | 47台 |  |
|  |  | 监控摄像设备 | 电源、DC12V/10A |  | 340台 |  |
|  |  | 监控摄像设备 | 摄像机电源配电箱 |  | 52台 |  |
|  |  | 监控摄像设备 | 室外防水箱 |  | 6台 |  |
|  |  | 视频传输设备 | 以太网光端机、16路 |  | 6台 |  |
|  |  | 显示设备 | 分屏显示主机 |  | 22台 |  |
|  |  | 显示设备 | 分屏显示器、55寸 |  | 22台 |  |
|  |  | 服务器 | 中心管理服务器 |  | 2台 |  |
|  |  | 存储设备 | 存储转发服务器，带128路视频接入授权 |  | 16台 |  |
|  |  | 接入服务器 | 接入服务器，自带400路设备接入授权，2个平台接入授权 |  | 1台 |  |
|  |  | 服务器 | 视频质量诊断服务器 |  | 1台 |  |
|  |  | 服务器 | 手机客户端转码服务器，共支持10个手机用户，50路并发访问视频 |  | 2台 |  |
|  |  | 存储设备 | 磁盘阵列（IP-SAN) |  | 47套 |  |
|  |  | 存储设备 | 存储硬盘、3T |  | 1125套 |  |
|  |  | 视频传输设备 | 4路高清视频解码器 |  | 5台 |  |
|  |  | 显示设备 | 操作键盘 |  | 1台 |  |
|  |  | 显示设备 | 46寸液晶拼接单元 |  | 18台 |  |
|  |  | 视频控制设备 | 图像拼接控制器 |  | 1台 |  |
|  |  | 显示设备 | 电子条屏，P4条屏 |  | 1套 |  |
|  |  | 显示设备 | 信号传送卡 |  | 1块 |  |
|  |  | 显示设备 | 操作台、10联桌面式 |  | 1套 |  |
|  |  | 视频控制设备 | 管理电脑 |  | 1台 |  |
| 红外防盗及周界报警系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制设备 | 工作站电脑 |  | 1套 |  |
|  |  | 控制设备 | 入侵报警主机 |  | 3台 |  |
|  |  | 入侵报警控制器 | 双防区模块 |  | 15套 |  |
|  |  | 入侵报警控制器 | 八防区模块 |  | 19套 |  |
|  |  | 入侵探测设备 | 壁挂式双鉴探测器 |  | 24套 |  |
|  |  | 入侵探测设备 | 紧急报警按钮 |  | 177套 |  |
|  |  | 入侵探测设备 | 声光报警器 |  | 3套 |  |
|  |  | 入侵报警信号传输设备 | 网络接口模块 |  | 3套 |  |
|  |  | 软件 | 电子地图功能 |  | 1套 |  |
|  |  | 备用电源及电池主机 | 后备电池、12V 7AH |  | 3套 |  |
|  |  | 入侵报警中心显示设备 | 键盘 |  | 3套 |  |
|  |  | 入侵报警信号传输设备 | 总线延伸模块 |  | 6套 |  |
|  |  | 开关电源 | 12V |  | 15套 |  |
|  |  | 双防区脉冲主机 | 优周S350-2 |  | 4台 |  |
|  |  | 单防区脉冲主机 | 优周S350-1 |  | 2台 |  |
|  |  | 不锈钢防水箱 | 优周EH-FSX |  | 6个 |  |
|  |  | 高压避雷器 | 优周EH-BLQ |  | 10个 |  |
|  |  | 高压绝缘线 | 优周EH-GYS |  | 200个 |  |
|  |  | 承力杆6线 | 优周EH-ZDD |  | 140根 |  |
|  |  | 多股合金线 | 优周EH-HJS |  | 3600米 |  |
|  |  | 紧线器 | 优周EH-SJQ |  | 120个 |  |
|  |  | 线连接器 | 优周EH-XX |  | 120个 |  |
|  |  | 警示牌 | 优周EH-YSB |  | 57个 |  |
|  |  | 接地桩线 | 优周EH-JDZ |  | 10个 |  |
|  |  | 防水声光警号 | 优周TL101 |  | 6个 |  |
|  |  | 中心主机 | 优周H778S |  | 1套 |  |
|  |  | 报警管理软件 | 优周配套 |  | 1套 |  |
|  |  | 单防区模块 | 优周D7559 |  | 10个 |  |
|  |  | 声光警号 | 优周ES603 |  | 1个 |  |
|  |  | 32路联动模块 | 优周DS32-PL |  | 1套 |  |
|  |  | 模拟电子地图 | 优周EH-DT |  | 1套 |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制设备 | 系统管理服务器 |  | 1台 |  |
|  |  | 软件 | 门禁管理系统软件 32读卡器 |  | 1套 |  |
|  |  | 软件 | 门禁管理系统软件，以32为基准每增加32个读卡器 |  | 31套 |  |
|  |  | 软件 | 会议签到管理软件 |  | 1套 |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 发卡器套件 |  | 1台 |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 卡片（IC卡） |  | 1台 |  |
|  |  | 出入口控制设备 | 网络控制器 |  | 12台 |  |
|  |  | 出入口控制设备 | 双门控制器 |  | 314台 |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 非接触式智能读卡器 |  | 774台 |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 辅助继电器 |  | 493台 |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 控制器机箱800*600*150-12V/5A |  | 12台 |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 控制器机箱1000*800*150-12V/10A |  | 13台 |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 电锁供电电源12V/10A |  | 12台 |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 电锁供电电源12V/25A |  | 42台 |  |
|  |  | 出入口执行机构设备 | 单门磁力锁 |  | 95台 |  |
|  |  | 出入口执行机构设备 | 双门磁力锁 |  | 444台 |  |
|  |  | 出入口执行机构设备 | 单门电插锁 |  | 15台 |  |
|  |  | 出入口执行机构设备 | 双门电插锁 |  | 114台 |  |
|  |  | 出入口执行机构设备 | 玻璃破碎器 |  | 648台 |  |
|  |  | 出入口执行机构设备 | 出门按钮 |  | 549台 |  |
|  |  | 出入口控制设备 | 网络控制器 |  | 10台 |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 非接触式智能读卡器 |  | 29台 |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 控制器机箱 400*300*100-3A |  | 35台 |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 控制器机箱800*600*150-12V/5A |  | 25台 |  |
|  |  | 出入口控制设备 | 网络控制器 |  | 6台 |  |
|  |  | 出入口控制设备 | 双门控制器 |  | 88台 |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 非接触式智能读卡器 |  | 63台 |  |
| 消费系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 读卡器 |  | 2台 |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 消费机 |  | 20台 |  |
|  |  | 出入口目标识别设备 | 出纳机 |  | 1台 |  |
|  |  | 软件 | 管理软件 |  | 1套 |  |
|  |  | 控制设备 | 管理计算机 |  | 1台 |  |
|  |  | 一卡通支撑平台 | 1、型号：YT－SPF3.5Sta 2、配置：含应用接入服务、信息发布服务、设备监控服务、身份验证服务、支付交易服务、转帐充值服务、管理结算服务等主要功能为卡的发行（单个发行和批量发行）、注销、挂失、解挂、补卡、查询相关信息等。卡片充值分为：现金充值、补助发放、自助转账、自动转账。补助发放后要求在任何一台联网机器上都能实现领取补助。包括支撑平台软件，后台管理软件系统，用户管理系统，消费管理系统软件，第三方非个性化对接接口软件 |  | 1套 |  |
|  |  | 移动消费机 | 型号：YT203 |  | 20台 |  |
| 无线对讲系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 数字常规中继台 |  | 2台 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 发射合路器 |  | 1台 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 接收分路器 |  | 1台 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 大功率信道双工汇总器 |  | 1台 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 室内全向吸顶天线 |  | 158副 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 室外全向吸顶天线 |  | 1副 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 同轴避雷器 |  | 1台 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 干线放大器 |  | 2台 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 定向耦合器 |  | 103个 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 功率分配器 |  | 57台 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 同轴电缆 连接器 |  | 490台 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 同轴电缆 连接器 |  | 150台 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 直角弯 连接器 |  | 35台 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 标准机柜(600*600*2000) |  | 1台 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 跳线 |  | 10根 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 数字对讲机 |  | 60台 |  |
|  |  | 扩声系统设备 | 对讲机原厂耳机 |  | 40付 |  |
| 一楼报告厅会议系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 音频处理器 | BLUIOO |  | 1 |  |
|  |  | 音频处理器 | BLU-BOB |  | 1 |  |
|  |  | 无线话筒（鹅颈） | DG-C200T1 |  | 1 |  |
|  |  | 无线话筒（鹅颈） | DG-C200T2 |  | 3 |  |
|  |  | 无线话筒（手持） | SM58 |  | 2 |  |
|  |  | 无线话筒（手持） | WX-4220 |  | 2 |  |
|  |  | 无线话筒 | K200 |  | 4 |  |
|  |  | 有线话筒 | AT04s |  | 2 |  |
|  |  | 话筒混音器 |  |  | 3 |  |
|  |  | 返听音响 | C-900 |  | 2 |  |
|  |  | 台唇音响 | C-900 |  | 2 |  |
|  |  | 辅助音响 | C1800 |  | 2 |  |
|  |  | 线阵高音 | C1800 |  | 2 |  |
|  |  | 拉声像 | IR1200 |  | 1 |  |
|  |  | 线阵中间 | C-2600 |  | 2 |  |
|  |  | 线阵低音 | C-3800 |  | 2 |  |
|  |  | 超低音 | C-3800 |  | 2 |  |
|  |  | 电源时序器 | P-1018 |  | 3 |  |
|  |  | 电源时序器 | V20 |  | 2 |  |
|  |  | 视频处理器 | LVP605 |  | 1 |  |
|  |  | 视频处理器 | LED视频处理 |  | 1 |  |
| 二楼远程会诊系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率放大器 | C1800 |  | 1 |  |
|  |  | 功率放大器 | C900 |  | 1 |  |
|  |  | 数字调音台 | UI16 |  | 1 |  |
|  |  | 话筒主机 | ST-309 |  | 1 |  |
|  |  | 鹅颈话筒 | Fulinda |  | 6 |  |
|  |  | 手持话筒 | Fulinda |  | 2 |  |
|  |  | LED发送卡 | 定制 |  | 1 |  |
|  |  | LED视频传输器 | 定制 |  | 1 |  |
|  |  | 抑制反馈器 | FK2402 |  | 1 |  |
|  |  | 网络 | 定制 |  | 1 |  |
|  |  | 电源时序器 | 定制 |  | 1 |  |
| 四楼会议室音视频 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率放大器 | COVCR |  | 1 |  |
|  |  | 功率放大器 | COVCR |  | 1 |  |
|  |  | 中控主机 | CRESTron |  | 1 |  |
|  |  | 会议主机 | CRESTron |  | 1 |  |
|  |  | 矩阵 | CRESTron |  | 1 |  |
|  |  | 数字音频处理器 | HMAUDIO |  | 1 |  |
|  |  | 鹅颈话筒 | CREATOR |  | 12 |  |
| 其他示教室会议 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 显示设备 | 投影机（配固定吊架） |  | 5套 |  |
|  |  | 显示设备 | 电动投影幕100寸 16:9 |  | 5套 |  |
|  |  | 显示设备 | 投影机（配固定吊架） |  | 32套 |  |
|  |  | 显示设备 | 电动投影幕 |  | 32套 |  |
| 公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | 网络广播服务器 |  | 1台 |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | 远程数字呼叫站 |  | 4台 |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | 数字功放120W |  | 2台 |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | 数字功放240W |  | 1台 |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | 天花喇叭3W/6W |  | 39台 |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | CD播放器 |  | 1台 |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | UHF段真分集无线话筒 |  | 1台 |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | 合并式带前置功放240W |  | 1台 |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | 带功率选择音箱20W |  | 6台 |  |
|  |  | 机柜、机架 | 12U豪华机柜 |  | 1台 |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | 莲花头对6.35头音频线 |  | 5条 |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | 6.35头对3.5头音频线 |  | 1条 |  |
|  |  | 背景音乐系统设备 | 窗口对讲 |  | 80套 |  |
| 楼宇控制系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制设备 | 中央工作站 |  | 1台 |  |
|  |  | 软件 | 963管理软件，含License授权 963 服务器版本加 3 个客户号 (CD) |  | 1套 |  |
|  |  | 第三方通信设备接口 | 冷水机组监控接口 、MODBUS为标准协议 |  | 1套 |  |
|  |  | 第三方通信设备接口 | 变配电监控接口 、MODBUS为标准协议 |  | 1套 |  |
|  |  | 第三方通信设备接口 | 电梯监控接口 、MODBUS为标准协议 |  | 1套 |  |
|  |  | 第三方通信设备接口 | 锅炉监控接口 、MODBUS为标准协议 |  | 1套 |  |
|  |  | 控制器 | DDC控制器 |  | 2台 |  |
|  |  | 模块 | IO输入扩展模块 8个通用输入模块模块 |  | 4个 |  |
|  |  | 模块 | IO输入输出扩展模块 4个继电器输出模块 |  | 1个 |  |
|  |  | 模块 | IO输出扩展模块 8个继电器输出模块 |  | 13个 |  |
|  |  | 模块 | IO数字输入扩展模块 16个数字输入模块 |  | 9个 |  |
|  |  | 控制器 | Bacnet MS/TP DDC控制器 |  | 88台 |  |
|  |  | 控制器 | Bacnet MS/TP DDC控制器 |  | 82台 |  |
|  |  | 路由器 | BACNET路由器 IQ3 bacnet以太网控制器带MS/TP路由器,24VAC,带40个MS/TP控制器 |  | 5台 |  |
|  |  | 模块 | 数字输入扩展模块，一个TI转4DI |  | 566个 |  |
|  |  | 模块 | 继电器输出模块 |  | 202个 |  |
|  |  | 控制箱 | DDC控制箱(含变压器)600*800*150 |  | 135台 |  |
|  |  | 控制箱 | DDC控制箱(含变压器)800*1000*200 |  | 2台 |  |
|  |  | 传感器 | 压差开关 |  | 176支 |  |
|  |  | 传感器 | 风管温湿度传感器温度0-40度，湿度0-100%RH |  | 102支 |  |
|  |  | 传感器 | 液位开关（数字量）250V,8A,0℃~80℃ |  | 206支 |  |
|  |  | 传感器 | CO浓度探测器 |  | 20支 |  |
|  |  | 传感器 | 室外温湿度 |  | 1支 |  |
|  |  | 传感器 | 水流量探测器 |  | 1支 |  |
|  |  | 传感器 | 液体压力传感器 |  | 20支 |  |
|  |  | 传感器 | 水管温度传感器 |  | 28支 |  |
|  |  | 传感器 | 水流开关PN10，具有SPDT输出 |  | 12支 |  |
|  |  | 电动调节阀执行机构 | 风阀调节执行器（模拟型） 10Nm调节型风门执行器 ２４Ｖac/dc |  | 28个 |  |
|  |  | 电动调节阀执行机构 | 风阀调节执行器（开关型） 10Nm调节型风门执行器 ２４Ｖac/dc |  | 74个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 调节型水阀DN50（含执行器） |  | 4个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 调节型水阀DN65（含执行器 |  | 19个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 调节型水阀DN80（含执行器） |  | 46个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 调节型水阀DN100（含执行器） |  | 15个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 调节型水阀DN125（含执行器） |  | 4个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 开关型蝶阀DN200（含执行器） 转动角度90度，公称压力PN16,0-10模拟电压信号输出 |  | 6个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 开关型蝶阀DN250（含执行器） |  | 4个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 开关型蝶阀DN300（含执行器） |  | 24个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 开关型蝶阀DN450（含执行器） |  | 2个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 开关型蝶阀DN600（含执行器） |  | 6个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 调节型水阀DN200（含执行器） |  | 2个 |  |
|  |  | 控制设备 | 中央工作站 |  | 1台 |  |
|  |  | 软件 | 963管理软件，含License授权 963 服务器版本加 3 个客户号 (CD) |  | 1套 |  |
|  |  | 第三方通信设备接口 | 电梯监控接口、MODBUS为标准协议 |  | 1套 |  |
|  |  | 第三方通信设备接口 | 空气热源监控接口、MODBUS为标准协议 |  | 1套 |  |
|  |  | 控制器 | Bacnet MS/TP DDC控制器 |  | 5台 |  |
|  |  | 模块 | 数字输入扩展模块，一个TI转4DI 4点数字输入扩展模块，一个TI转4DI |  | 15个 |  |
|  |  | 模块 | 继电器输出模块 |  | 8个 |  |
|  |  | 控制箱 | DDC控制箱(含变压器)600*800*150 |  | 5台 |  |
|  |  | 控制器 | Bacnet MS/TP DDC控制器 |  | 4台 |  |
|  |  | 模块 | 数字输入扩展模块，一个TI转4DI |  | 14个 |  |
|  |  | 模块 | 继电器输出模块 |  | 3个 |  |
|  |  | 控制箱 | DDC控制箱(含变压器)600*800*150 |  | 2台 |  |
|  |  | 传感器 | 空气压差开关 |  | 6支(台) |  |
|  |  | 传感器 | 风管温湿度传感器 |  | 3支(台) |  |
|  |  | 电动调节阀执行机构 | 风阀调节执行器（开关型） |  | 3个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 调节型水阀DN80（含执行器） |  | 3个 |  |
|  |  | 控制设备 | 中央工作站 |  | 1台 |  |
|  |  | 软件 | 963管理软件，含License授权 963 服务器版本加 3 个客户号 (CD) |  | 1套 |  |
|  |  | 第三方通信设备接口 | 电梯监控接口、MODBUS为标准协议 |  | 1套 |  |
|  |  | 控制器 | Bacnet MS/TP DDC控制器 |  | 4台 |  |
|  |  | 模块 | 数字输入扩展模块，一个TI转4DI 4点数字输入扩展模块，一个TI转4DI |  | 15个 |  |
|  |  | 模块 | 继电器输出模块 |  | 5个 |  |
|  |  | 控制箱 | DDC控制箱(含变压器)600*800*150 |  | 4台 |  |
|  |  | 控制器 | Bacnet MS/TP DDC控制器 BacnetMS/TP DDC控制器，2DI,3TI,3UI,1AO,8DO |  | 2台 |  |
|  |  | 模块 | 数字输入扩展模块，一个TI转4DI 4点数字输入扩展模块，一个TI转4DI |  | 9个 |  |
|  |  | 模块 | 继电器输出模块 |  | 2个 |  |
|  |  | 控制箱 | DDC控制箱(含变压器)600*800*150 |  | 2台 |  |
|  |  | 传感器 | 液位开关（数字量）50V,8A,0℃~80℃ |  | 6支(台) |  |
|  |  | 传感器 | CO浓度探测器 CO传感器, 0~250PPM, 2~10Vdc (4~20mA) 输出, 4线, 24Vac |  | 3支(台) |  |
|  |  | 控制设备 | 中央工作站 |  | 1台 |  |
|  |  | 软件 | 1、963管理软件，含License授权 2、963 服务器版本加 3 个客户号 (CD) |  | 1套 |  |
|  |  | 第三方通信设备接口 | 电梯监控接口、MODBUS为标准协议 |  | 1套 |  |
|  |  | 第三方通信设备接口 | 空气热源监控接口、MODBUS为标准协议 |  | 1套 |  |
|  |  | 控制器 | Bacnet MS/TP DDC控制器 |  | 12台 |  |
|  |  | 路由器 | BACNET路由器 IQ3 bacnet以太网控制器带MS/TP路由器,24VAC,带40个MS/TP控制器 |  | 1台 |  |
|  |  | 模块 | 数字输入扩展模块，一个TI转4DI |  | 28个 |  |
|  |  | 模块 | 继电器输出模块 |  | 18个 |  |
|  |  | 控制箱 | DDC控制箱(含变压器)600*800*150 |  | 9台 |  |
|  |  | 控制器 | Bacnet MS/TP DDC控制器 |  | 3台 |  |
|  |  | 模块 | 数字输入扩展模块，一个TI转4DI 4点数字输入扩展模块，一个TI转4DI |  | 12个 |  |
|  |  | 模块 | 继电器输出模块 |  | 6个 |  |
|  |  | 控制箱 | DDC控制箱(含变压器)600*800*150 |  | 3台 |  |
|  |  | 传感器 | 空气压差开关 |  | 18支 |  |
|  |  | 传感器 | 风管温湿度传感器 |  | 9支 |  |
|  |  | 传感器 | CO浓度探测器 |  | 4支 |  |
|  |  | 电动调节阀执行机构 | 风阀调节执行器（开关型） 10Nm调节型风门执行器 ２４Ｖac/dc |  | 9个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 调节型水阀DN80 |  | 4个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 调节型水阀DN50 |  | 2个 |  |
|  |  | 电动、电磁阀门 | 调节型水阀DN100（含执行器） |  | 3个 |  |
|  |  | 控制器 | 应用控制器 |  | 115台 |  |
|  |  | 控制器 | 系统管理器 |  | 3台 |  |
|  |  | 模块 | 拓展模块 一个AI点拓展不少于4个DI点 |  | 265个 |  |
|  |  | 模块 | 输出模块 控制继电器输出模块 |  | 145个 |  |
|  |  | 控制箱 | DDC控制箱(含变压器)600*800*200 |  | 61台 |  |
|  |  | 传感器 | 室外光照度 |  | 2支 |  |
|  |  | 控制器 | 应用控制器 |  | 5台 |  |
|  |  | 控制器 | 系统管理器 |  | 1台 |  |
|  |  | 模块 | 拓展模块 一个AI点拓展不少于4个DI点 |  | 5个 |  |
|  |  | 模块 | 输出模块，控制继电器输出模块 |  | 4个 |  |
|  |  | 控制箱 | DDC控制箱(含变压器)600*800*200 |  | 3台 |  |
|  |  | 控制器 | 应用控制器 |  | 3台 |  |
|  |  | 控制器 | 系统管理器 |  | 1台 |  |
|  |  | 模块 | 拓展模块一个AI点拓展不少于4个DI点 |  | 3个 |  |
|  |  | 模块 | 输出模块控制继电器输出模块 |  | 3个 |  |
|  |  | 控制箱 | DDC控制箱(含变压器)600*800*200 |  | 3台 |  |
|  |  | 控制器 | 应用控制器 |  | 5台 |  |
|  |  | 控制器 | 系统管理器 |  | 1台 |  |
|  |  | 模块 | 拓展模块一个AI点拓展不少于4个DI点 |  | 10个 |  |
|  |  | 模块 | 输出模块控制继电器输出模块 |  | 12个 |  |
|  |  | 控制箱 | DDC控制箱(含变压器)600*800*200 |  | 4台 |  |
| 机房系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 | 1、名称：成套低压柜1D1、1D2 2、规格：输入630A，输出3路320A 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地 5、600*800*2000mm，UPS输入柜带C级防雷器，UPS输出柜带D级防雷 |  | 2台 |  |
|  |  | 配电箱 | 1、名称：成套低压柜2D1、2D2 2、规格：输入100A，输出7路32A 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地 5、600*800*2000mm |  | 2台 |  |
|  |  | 信号报警装置柜、箱 | 1、弱电间UPS主机 2、整机效率93%以上，带隔离旁路 |  | 11台 |  |
|  |  | 蓄电池 | 1、名称：铅酸电池 2、容量(A·h)：12V 100AH |  | 220节 |  |
|  |  | 信号报警装置柜、箱 | 1、UPS主机 2、实际使用160KVA模块化UPS，框架至少可支持200KVA容量，备用一个模块，组成N+1冗余。含底座支架，电池后备时间15分钟 |  | 2台 | 运维方负责日常运维；核心部件维修由业主承担，详见维护技术要求 |
|  |  | 蓄电池 | 1、名称：铅酸电池 2、型号：带2只电池柜 3、容量(A·h)：12V 65AH |  | 64节 |  |
|  |  | 空调器 | 1、名称：精密空调（行间空调） 2、型号：600*1200*2000，含底座支架，显冷量不低于25KW 3、其他：包含500米冷媒铜管及保温、冷媒；配套加湿管及冷凝水管各320米 |  | 22套 | 运维方负责日常运维；核心部件维修由业主承担，详见维护技术要求 |
|  |  | 配电箱 | 1、名称：精密配电柜 2、规格：600*1200*2000，含底座支架，输出不少于30回路 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、" 实时监测主路/分支回路的电流、电压、KWH、功率、负载率、功率因数等电参数提供主路/分支回路过流/欠流，过压/欠压，频率等实时报警，报警阀值可预设 实时监测主路/分支回路开关状态实时监测柜内变压器温度，电涌保护器状态等故障信息， 提供报警输出。 |  | 4台 | 运维方负责日常运维；核心部件维修由业主承担，详见维护技术要求 |
|  |  | 机柜、机架 | 1、名称：标准服务器机柜 2、规格：600*1200*2000，含底座支架 3、42U标准机柜，标配前后网孔门，4根设备安装立柱，预开孔顶板，2个后部垂直扎线板，密封底板，并柜件及40套设备安装螺丝 |  | 38台 |  |
|  |  | 机柜、机架 | 1、名称：标准网络机柜 2、规格：800*1200*2000，含底座支架 3、42U标准机柜，标配前后网孔门，4根设备安装立柱，预开孔顶板，2个后部垂直扎线板，密封底板，并柜件及40套设备安装螺丝、配侧板 |  | 4台 |  |
|  |  | 空调器 | 1、冷通道封闭 2、移动门、天窗、走线槽等 3、天窗全玻璃，消防联动，内设照明灯具 |  | 1项 |  |
| 可视对讲系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室内机 | AH8-E81M 冠林 |  | 43台 |  |
|  |  | 梯口机 | AH-TA6VKC 冠林 |  | 14台 |  |
|  |  | 门口机 | AH8-M7VC 冠林 |  | 44台 |  |
|  |  | 电源 | NES-150-12 冠林 |  | 25台 |  |
|  |  | 电源 | AH-TY183 冠林 |  | 14台 |  |

附件1：安全设备授权续费清单

| 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 授权续费 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 边界防毒墙 | TopFilter8000/病毒库 | 1台 | 1年 | Q1810746301 |
| 防毒墙 | TopFilter8000/病毒库 | 1台 | 1年 | Q1810746302 |
| 医联体WAF备 | 天融信TopWAF(TWF-61338)/WAF规则库 | 1台 | 1年 | Q1901048557 |
| 医联体WAF主 | 天融信TopWAF(TWF-61338)/WAF规则库 | 1台 | 1年 |  |

附件2：现场备件清单

| 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交换机 | H3C 5130S-28P | 5台 |  |
| 交换机 | 5端口交换机 | 10台 |  |
| 电视机 | 不小于55寸电视机 | 4台 |  |
| 门禁门锁 | 霍尼韦尔门禁 | 5套 |  |
| 门禁控制器 | 霍尼韦尔门禁控制器 | 5套 |  |
| 门禁刷卡器 | 霍尼韦尔门禁刷卡器 | 5个 |  |
| 门禁按钮 | 霍尼韦尔门禁按钮 | 10个 |  |
| 楼宇控制系统配件 | 智能直读传感器 | 30个 |  |
| 存储服务器 | 8TB磁盘及相关监控磁盘 | 20块 |  |
| 网络跳线 | 2米6类网络跳线 | 200根 |  |
| 监控系统 | 配套摄像头 | 20台 |  |
| 网络线 | 6类 | 5箱 |  |