生活水泵房换热器采购需求

一、采购内容：南京大学医学院附属苏州医院生活水泵房换热器采购项目

二、采购预算：20.00万元

三、采购要求：

（一）项目概况：

南京大学医学院附属苏州医院地下室生活水泵房中的容积式水水换热器因使用年限超出预期，罐体出现结构性损伤，已无法满足医院中区、低区的供水需求。为确保中区、低区供水的稳定与安全，现中区、低区各采购一台容积式水水换热器进行替换。新设备将依据现有管道布局进行安装，以保证供水服务的连续性和高效性，确保供水的正常运行不受影响。

（二）采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号、参数、要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热交换器类设备拆除 | 1、原有容积式换热器拆除报废并处理 2、直径1600mm，高度3100mm | 2 | 台 |  |
| 2 | 管道、管道绝热、保护层、法兰阀门、螺纹阀门、线槽拆除 | 按现场实际情况 | 1 | 项 |  |
| 3 | 热交换器类设备安装 | 1、名称：容积式换热器 2、构造形式：壳体SUS304不锈钢，换热管T2紫铜 3、直径1600mm，高度3100mm，壁厚8mm，容积5m3，换热面 积14㎡ | 2 | 台 |  |
| 4 | 焊接法兰阀门、安装仪表、安装管材、安装保护层、安装线槽、管道绝热 | 按现场实际情况 | 1 | 项 |  |

（三）采购需求：

1.采用换热器整体到货的安装方式进行施工，并策划吊卸、运输、定位及安装流程，以确保整个安装过程既安全又高效。对替换下来的废旧换热器负责清理，并安全移出施工现场。

2.按安全的步骤关闭换热器阀门，谨慎地拆除可能妨碍设备搬运和安装到位的管道及相关附件。

3.在现有管道中增设截断阀，并于安装完毕后对阀门进行关闭操作，以确保原高区换热器的正常稳定运行。

4.为确保设备安全，按照专业流程，对旧换热器及相应管道进行拆卸，并搬运至指定空置地点。在此过程中，严格遵守操作规程，确保人员与设备的安全。

5.为保障生活水泵房的正常运行及施工需要，需对水泵房内的杂物进行全面清理，以确保留有充足的施工空间。

6.确保生活水泵房及其设备运行通道的安全运作，在生活水泵房周围及其设备运行通道上设置明显的警戒标识，以提醒人员注意安全，防止意外发生。加强现场的安全管理，安排专业人员进行实时监督，确保所有操作都符合安全标准。

7.根据地面承受能力，选用不同的保护地面板材（不锈钢板/PVC板）保护地面，必要时交叉铺设加强承受能力，同时保护原有成品地面。

8.换热器抵达现场，经采购方验收并确认合格后，组织专业人员利用机械工具进行搬运，安全放置至生活水泵房基础边缘。

9.设备就位后，连接原有管道，进行放水试验。试验合格后，进行管道和设备保温。

10.配合物业进行整体系统试运行。

11.对设备相关资料进行交接。

（四）施工要求：

1.进入施工现场所有人员必须佩戴安全帽，所有施工人员进场安全教育。

2.施工人员进入施工区域严格遵守采购方的安全生产规章制度，并服从管理；严格遵照安全操作规程。

3.施工人员严格按规范作业，确保无安全事故发生。

4.特种作业人员需持证上岗。

5.高空作业时作业人员需佩戴安全带，高挂低用。

6.现场施工人员严禁吵架、滋事；严禁中午喝酒。

7.每天施工完毕后，及时清理作业区内的废料、杂物，并切断所有用电设备的电源，检查是否有明火，确认无误后，方可离开。

（五）其他要求

1.技术要求：应符合现行国家技术、施工及验收规范（规程），对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定、图纸执行。

2.所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件要求、材料厂家的技术规范的有关要求执行。

3.质量要求：满足采购需求要求。本项目的验收标准，规定验收时,由采购人组建的验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各分项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。

4.供货安装维护服务期：45日历天。

5.包装和运输：本项目服务所涉及的包装和运输均由成交供应商负责。

6.保险：成交供应商的工作人员保险由成交供应商负责。

7.供应商成交后不得以任何形式对本项目进行分包或转包。

8.服务响应时间要求：供应商有售后服务，接到采购人报修通知后2小时内响应并到现场，并在采购人要求的维修时间内完成维修，供应商应在响应文件中承诺维修响应时间。

9. 本项目整体质保期为2年。