
变电站运行维护及管理外包维修维护服务要求

一、项目名称及预算：
	序号
	名称
	服务期限
	预算总价（万元）
	备注

	1
	变电站运行维护及管理外包维修维护服务
	2026.7.1-2027.6.30
	56
	1年


二、投标人报名资格要求：

A、合格论证响应单位一般条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加招标活动前经营活动中三年内，在没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）本项目不接受联合投标，也不接受分包、转包。
B、合格论证响应单位特定条件：

（1）具备送变电工程专业承包三级且具有电监会颁发的承装、修、试三级及以上电力设施许可证资质。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
三、采购内容：
（一）项目概况：苏州科技城医院的10KV变配电系统主要由：高压进线电缆、高压柜、变压器、低压柜、直流屏、信号屏、电能监测系统等组成；
服务范围包括：医院10KV高压供电线路、变电所、输出母线等的管理维护及周期内预防性试验检测。
（二）苏州科技城医院变配电系统主要设备表（包括但不限于）
	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	单位
	数量

	1
	干式变压器
	SCB10-2000/10 

10±2*2.5%/0.4kV Dyn11,50HZ Ud=8%
	台
	6

	2
	干式变压器
	SCB10-1250/10 
10±2*2.5%/0.4kV Dyn11,50HZ Ud=6% 
	台
	2

	3
	高压开关柜
	进线柜
	台
	2

	4
	高压开关柜
	主开关柜
	台
	8

	5
	高压开关柜
	计量柜
	台
	2

	6
	高压开关柜
	互感器柜
	台
	2

	7
	高压开关柜
	备用柜
	台
	2

	8
	直流屏
	
	台
	1

	9
	信号屏
	
	台
	1

	10
	低压开关柜
	馈电柜
	台
	70

	11
	低压开关柜
	主进开关
	台
	8

	12
	低压开关柜
	无功补偿
	台
	16

	13
	低压开关柜
	联络柜
	台
	10

	14
	低压开关柜
	双切开关
	台
	6

	15
	低压开关柜
	有源滤波柜
	台
	8

	16
	用电监控
	
	组
	1

	17
	母线
	2500A
	段
	2

	18
	母线
	4000A
	段
	7

	19
	进线电缆
	YJV22-10KV
	米
	

	20
	高压柜
	负荷开关柜
	组
	2

	21
	配电间安装
	包含基础槽钢、相关手续、模拟屏、安全用具、接地系统等
	式
	1


（三）变配电系统日常的管理方案及要求
1、主要管理项目
（1）甲方提供管理所需的值班室，免费提供水、电、空调供应。
（2）负责服务范围内的电力设施正常运行管理工作(运行方式由业主负责)。
（3）为电力设施正常运行提供技术支持，帮助建立和健全各种运行记录，定期检查各种运行资料，及时掌握设备运行动态。
（4）对运行中的电力设施的异常情况及时分析，并且提出和落实改进措施，同时告知业主。
（5）帮助业主处理和苏州供电公司的相关业务，接受苏州供电公司用监部门的监管,对用监提出的安全技术要求,采用合理措施布置和落实。
（6）按规程要求周期对管理范围内的电气设备进行日常管理，使设备处于良好状态下工作。
（7）根据设备使用情况和老化程度，制定设备中修、大修工作计划，呈报业主并协助实行。
（8）对突发性供电故障，组织人员及时抢修。
2、维保项目
（1）柜体、外壳、元件连接铜排除尘。高压电缆沟下检查，封堵电缆口，清除杂物，半个月为1次维保周期，所有设备运行状况必须记录在案。确保供电设施设备工况良好。
（2）一次系统紧固件重新紧固，如发现热退火螺丝要进行更换。插件连接部分加凡士林，半个月为1次维保周期，所有设备运行状况必须记录在案。确保供电设施设备工况良好。
（3）二次系统紧固件重新紧固，检查连接确保紧固、可靠，变压器风扇、温控检查、测试，电容器检查、测试。插件连接部分加凡士林。半个月为1次维保周期，所有设备运行状况必须记录在案。确保供电设施设备工况良好。
（4）检查中发现设备设施有缺陷或隐患的必须及时向甲方以书面形式提出。
（5）每年对甲方自购安全用具进行免费检测，如绝缘手套、绝缘靴、高低压绝缘垫等。
（四）定期试验项目及周期
1、10KV验电笔按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，1年周期内试验一次。
2、10KV短路接地线、400V短路接地线按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，1年周期内试验一次。
3、绝缘地毯（胶垫）按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，半年周期内试验一次。
4、绝缘鞋、绝缘手套按绝缘安全工器具试验项目、周期和要求规定，半年周期内试验一次。
5、试验合格贴好标签、签名、日期及试验报告，甲方确认人签名。绝缘安全工器具有缺陷或隐患的维保单位以书面形式提出。
6、预防性试验检测， 10KV高低压设备按供电部门要求及预防性试验规程完成周期性预防性试验，出具相关试验报告。
（五）服务员工要求
1、服务员工统一着装，佩证上岗，合理安排工作，文明礼貌，及时，准确获得医疗服务信息，并及时准确下达工作指令。
2、员工安全、准确、高效率完成工作任务，在工作中礼貌用语，保证文明和安全施工、检修。

3、变配电系统定期维修护过程中做好相应防护措施，服务企业对自身人员的安全负责，甲方免责。

4、企业所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，服务人员持证上岗，采购人有权对此进行审核并提出整改意见。中标人必须严格按劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由服务企业承担完全责任。
5、值班人员要求：变电所总容量14500KVA，双回路电源，属特别重要用电负荷，需配置不低于8人值班，另需专业工程师巡视检查，值班员每人需持江苏省应急管理厅颁发的高压电工证且人证合一，需提供社保证明。
6、操作人员应具有江苏省应急管理厅颁发的高压电工资格证书，且有社保证明；
7、检修时产生的任何垃圾、废料由管理单位负责清理至采购方指定的区域，保持变配电系统室内环境整洁，施工工具、器具摆放到位。

8、操作人员在工作过程中，某种观点若产生歧义，达不成一致意见的，应及时向项目负责人报告，不可激化矛盾。

（六）响应单位相关责任及赔偿制度
1、对医院变电站负责，当发生操作失误造成的设备损失由服务方100％赔偿。
2、当发生因服务方投入投入的设备质量造成的设备损失由服务方按30％的价格赔偿。
3、当配电间内发生因短路、火灾等其它原因造成的设备损失乙方按70％的价格赔偿。
（七）项目报价说明
1、报价要求：人民币报价。
2、各服务企业应按以下管理服务模式进行报价。
（1）变电站的一般管理模式的主要项目应包含：总人数不得少于：9人，包含配置巡检工程师1人，值班人员不低于8人，每班不得少于2人。（其中所有工作人员须持有江苏省应急管理厅颁发的高压电工资格证书。项目经理具有一级及以上注册建造师证书（机电或电力类，需在投标单位注册）和安全生产考核合格证书（B类证书），且具有高级工程师及以上职称，项目经理无在建工程。）
（2）报价还应包括人员工资、福利、应急抢修人工、各种税费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
（八）服务期限：一年 

（九）设备数量供参考，以现场实际安装数量为准，如现场实际安装数量大于表格内统计数量，承包方报价应按现场数量为准。
四、综合说明：

1、本次采购不接受联合投标。
2、踏勘现场：响应单位根据需要自行进行现场勘察。勘察现场所发生的费用由响应单位自己承担，同时无论是否踏勘现场，响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
3、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
4、因成交人管理不善，造成工作范围内的损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购单位有权要求成交人负责赔偿损失，情节严重的可终止合同甚至诉诸法律。
5、响应单位在响应文件中应参照相关行业规定制定详细的安全实施计划书和岗位职责，在实施中应严格按相关规定执行，如有安全问题，由此引发的损失及责任全部由响应单位自行承担。
6、成交人应为相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故和成交人未按照国家相关规定执行而引起的劳务纠纷，均由成交人负责。
7、付款方式：合同生效后，每月按照考核标准对中标单位维护工作进行考评，根据考评结果半年结算一次费用，甲方在一个月内完成支付，附考核表。
考评付款方式：
（1）考评结果≥90分，实际付款金额＝应付金额*100%         
（2）考评结果＜90分且≥80分，实际付款金额＝应付金额*90%
（3）考评结果＜80分且≥70分，实际付款金额＝应付金额*70%
（4）考评结果＜70分，甲方有权拒绝付款，连续两次考核低于70分，甲方有权终止合同。  

附件：

南京大学医学院附属苏州医院变电站运维考核表

受考核单位：                        
	序号
	考 核 内 容
	评分标准
	满分

（100分）
	扣分
	备注

	一
	抢修服务
	抢修未及时响应一次扣5分；人员未按规定时间到达现场一次扣5分。
	10
	
	

	二
	巡视
	未制定巡视计划扣2分；未及时做好巡视记录扣2分；未及时发现一类缺陷一次扣5分；二类缺陷一次扣3分；三类缺陷一次扣1分。
	10
	
	

	三
	台账
	没有按规定建立台账扣3分；台账不真实、不完善、不规范扣2分；未及时更新台账扣2分。
	10
	
	

	四
	人员管理
	值班电工未经相关专业考核没有持证上岗一次扣5分；值班工作时间未在岗位一次扣2分，不按标准要求操作一次扣5分。
	20
	
	

	五
	安全管理
	不发生人员责任的轻伤及以上事故。发生扣5分。
	5
	
	

	
	
	不发生人员责任的设备损坏（经济损失5000元及以上）事故。发生扣5分。
	5
	
	

	
	
	不发生人员责任的外人触电死亡和人身伤害事故。发生扣5分。
	5
	
	

	
	
	不发生办公及生产场所人员责任的火灾事故。发生扣5分。
	5
	
	

	
	
	不发生人员责任、影响较大的盗窃事件。发生扣5分。
	5
	
	

	
	
	每月召开安全分析会，未召开扣5分。
	5
	
	

	
	
	安全工器具、消防设备未按期进行检查、校验及未贴合格标签，扣5分。
	5
	
	

	
	
	未按要求开展各类安全生产大检查活动，扣5分。
	5
	
	

	六
	客户服务
	不积极配合院方各类检查，一次扣2分。
	10
	
	

	合计考核得分
	

	考核日期:
	考核者:
	受考核单位人员：


 1 / 2

