
污水处理设备维保服务要求
1、采购内容：污水处理设备维保服务

2、服务期限：三年（以合同签订的服务期限为准）。
3、采购预算：141000元  

4、成交单位数量：1家。
5、采购内容及要求：

（一）维保内容及范围：

	项目名称
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	维保内容
	机械格栅设备维护服务
	1
	台
	　

	
	潜水泵、排泥泵、污泥泵设备维护服务
	14
	台
	

	
	BK6008风机设备维保
	4
	套
	

	
	污水设备电柜维保服务
	5
	套
	

	
	消毒设备维保服务
	2
	套
	

	
	尾气处理装置维护服务
	2
	套
	

	
	板框压滤机维护服务
	1
	套
	

	
	磁力泵、计量泵维护服务
	4
	台
	

	
	电磁流量计维护服务
	2
	套
	

	
	在线流量计维护服务
	1
	套
	

	
	隔膜泵维护服务
	2
	台
	

	
	每年维护服务
	4
	次
	

	设备部分
	主要工作：

1、设备外观清洁，正常运行。

2、机械格栅加黄油、轨道行程调整、大小套调节、电路检测。

3、污水泵轨道检查，电器电路检测。

4、控制柜自动、手动正常切换。电路检测。PLC检测。

5、压泥系统压泥正常。检查滤布是否漏泥。电器电路检测。

6、风机系统运行正常电机皮带无掉带。无异响。机油更换。滤清清洗。

7、消毒设备计量准确。管件清理。计量泵校正。

8、检查离子灯管、紫外线灯管、电器电路检测。检查过滤网。

9、检查隔膜泵隔膜。

10、电磁流量计校正。

	电气控制柜
	主要工作：

1、PLC自动正常。

2、开关指示灯正常

	管阀件
	水泵止回阀检查、风机止回阀检查、除臭设备风阀检查。压泥系统隔膜泵止回阀检查。消毒设备背压阀检查。


（二）服务要求：

1、每月对污水处理设备进行全面检查，保障污水处理设备安全正常运行。

2、响应单位负责对设备提供良好的维护保养服务。如果需要更换配件或相应的配套设备的，采购人向采购人支付配件的合理费用。

（三）下列情况，响应单位将提供备件维修。收取合理费用：

1、人为故意损坏或违章操作；

2、医院设备间漏水、着火而造成设备损坏；

3、甲方服务范围外的其它设备出现故障而导致的设备损坏；

4、电源不正常造成的设备损坏；

（四）乙方提供新备品、备件价格表：

（1）需免费备品、备件清单：

	序号
	设备名称
	型 号
	单位

	1
	立式轴承
	D208
	套

	2
	止回伐
	DN80
	只

	3
	止回伐
	DN65
	只

	4
	黄油
	
	


（2）需提供报价备件清单：

	序号
	设备名称
	型 号
	单位
	备注

	1
	机械格栅
	600型
	台
	304不锈钢

	（1）
	减速机
	0.75KW
	台
	

	（2）
	不锈钢连轮
	600mm
	套
	

	（3）
	不锈钢主轴
	DN50
	支
	

	（4）
	主机爬齿
	500*6000m
	套
	

	（5）
	主机不锈钢支架
	500*3000m
	套
	

	2
	污水提升泵
	CP51.5-80
	台
	含自耦

	3
	排泥泵
	CVDC51.5-65(1)
	台
	含自耦

	4
	污泥回流泵
	CVDC51.5-65(1)
	台
	含自耦

	（1）
	板框压滤机
	10平方
	台
	

	（2）
	滤网
	1*5
	套
	

	（3）
	电机
	1.5KW
	台
	

	（4）
	控制柜
	
	套
	

	5
	集水坑潜污泵
	CP50.75-50(2P)
	台
	

	6
	风机
	BK6008
	台
	

	（1）
	电机
	17.38KW
	台
	

	（2）
	风机主机
	6008
	台
	

	7
	风机
	BK5003
	台
	

	（1）
	电机
	5.5KW
	台
	

	（2）
	风机主机
	5003
	台
	

	8
	消毒设备
	1000型
	套
	

	（1）
	计量泵
	90L/h
	台
	

	（2）
	磁力泵
	FDC-0.75
	台
	

	（3）
	控制柜
	500*600
	套
	

	（4）
	背压阀
	3.5P
	套
	

	（5）
	主机
	1000L
	台
	PVC

	9
	尾气处理装置
	5000型
	套
	304不锈钢

	（1）
	电机
	5.5KW
	台
	

	（2）
	离子管
	508*60
	组
	

	（3）
	电气控制柜
	800*600
	套
	

	（4）
	电器转换件
	
	套
	

	（5）
	除臭风机
	风量4000
	套
	

	10
	电控柜
	CK-200
	套
	

	(1)
	PLC
	6ES7315-2AH14-0AB0
	套
	

	（2）
	电源中继器
	STP02
	台
	

	（3）
	次氯酸钠自动投加装置
	CBA-1000
	套
	

	（4）
	计量泵
	50L/h
	台
	

	11
	其它材料
	
	
	按市场价格结算


（五）费用结算：合同生效后，每月按照考核标准对乙方维护工作进行考评，根据考评结果半年结算一次费用，甲方在一个月内完成支付，附考核表。

考评付款方式：

（1）考评结果≥90分，实际付款金额＝应付金额*100%

  （2）考评结果＜90分且≥80分，实际付款金额＝应付金额*90%

   （3）考评结果＜80分且≥70分，实际付款金额＝应付金额*70%

 （4）考评结果＜70分，甲方有权拒绝付款，连续两次考核低于70分，甲方有权终止合同。 
附件：

	南京大学医学院附属苏州医院                  污水处理设备服务项目考核表

受考核单位：                       

	序号
	分类
	条目
	考核内容及管护要求
	满分
	扣分
	备注

	1
	服务沟通（10）
	1
	服务人员根据每月、每季度对污水处理设备巡检，维保情况，记录交给客户。需客户配合事项。均有告知客户并记录在现场服务报告中且双方签字交付。服务人员必须遵守医院规章制度、服务态度良好。应配合保持院内环境整洁，不得随意丢弃个人垃圾，禁止吸烟。工作期间按照要求做好个人防护。每发现一次不合格扣2分。
	10
	
	

	2
	服务效率（10）
	2
	服务人员能够完成合同中约定的服务内容，对客户提出的临时要求能够及时响应、处理及时。每发现一次不及时扣2分。
	10
	
	

	3
	格栅、水泵房  （20分）
	3
	格栅设备外观清洁，正常运行。机械格栅加黄油、轨道行程调整、大小套调节。服务项目符合医院招标文件要求。发现一处不符合扣2分。
	10
	
	

	
	
	4
	污水泵轨道检查，浮球液位手动、自动调节、控制正常。电器电路检测。服务项目符合医院招标文件要求。发现一处不符合扣2分。
	10
	
	

	4
	风机设备、消毒设备 （30分）
	5
	风机系统运行正常电机皮带无掉带。无异响。机油更换。滤清清洗。服务项目符合医院招标文件要求。发现一处不符合扣2分。
	15
	
	

	
	
	6
	消毒设备计量准确。管件清理。计量泵校正。服务项目符合医院招标文件要求。发现一处不符合2分。
	15
	
	

	6
	除臭设备、压泥设备、及控制设备（30分）
	7
	检查离子灯管、紫外线灯管、电器电路检测。风机电机检测。服务项目符合医院招标文件要求。发现一处不符合扣2分。
	15
	
	

	
	
	8
	电器控制检测，压泥系统手动、自动切换运行。隔膜泵、计量泵校正。服务项目符合医院招标文件要求。控制柜自动、手动正常切换。电路检测。PLC检测。发现一处不符合扣2分。
	15
	
	

	合计考核得分
	　

	考核日期：
	考核者：
	受考核单位人员：


备注：扣分项附具体事项。


2

