
医用气体系统维保服务要求
一、采购内容：医用气体系统维保服务

二、服务期限：三年
三、采购预算：24万  

四、成交单位数量：1家。
五、采购内容及要求：

（一）维保内容及范围：医院医用气体系统维保服务项目维保服务工作。
1、具体服务范围及内容：
依据国家医用气体工程技术规范《GB50751-2012》国家食品监督管理局的行业标准YY/T0187-94《医用中心供氧系统通技术条件》等规定，结合实际情况，对以下内容维保：
（1）气体汇流排设备维护服务内容：
完成对氧站15+15瓶、二氧化碳站5+5瓶、氮气站5+5瓶以下工作：
（A）对不锈钢高压软管、不锈钢阀门管路泄漏测试。
（B）对压力调试、对稳压器保养，泄漏测试。
（C）对损坏的安全阀，高压阀，低压阀进行更换，气体过滤器。
（D）对高低压声光报警测试转换，如不能声光报警转换，进行修理或进行更路由传感器检查信号感应灵敏。
（2）二级稳压箱设备维护服务：
（A）完成对45套氧气二级减压箱、25套空气二级减压箱以下工作：
（B）对稳压调试、泄漏测试、过滤器的清洗。
（C）对损坏的稳压器、安全阀、低压阀、过滤器、压力表进行更换。
（3）区域气体报警箱维保服务：
完成对各病区38套区域气体报警箱以下工作：
（A）高低压声光报警测试，如不能声光报警，进行修理或进行更换。
（4）牙科抽吸机维保服务：
完成对288m3h湿式牙科抽吸机3台、46.8m3h湿式牙科抽吸机1台的以下工作：
（A）检查抽吸气量、启动、排水情况。
（B）对损坏部分进行修理或进行更换。
（5）负压真空站维护服务：
完成对300m3h油润真空泵3台、6.4m3h油润真空泵2台、2m3真空罐2台、1m3真空罐1台、0.5m3集污罐1台、50电磁阀3台、40电磁阀2台、3泵电控柜1台、2泵电控柜1台、100电接触压力表4台的以下工作：
（A）对真空泵自动切换启动系统进测试并修复。
（B）观察真空泵油线位置，更换真空泵润滑油。
（C）更换或清洗真空泵进出口过滤器滤芯。
（D）检查真空罐内污物及时排空。
（E）检查压力表是否能准确能控制系统输出信号并修复。
（F）对使用不灵敏压力表真、空电磁阀、电控柜内电子原件进行更换。
（6）空气站维保服务：
完成3.33m3/min无油涡旋空压机3台、1.25m3/min无油涡旋空压机2台、0.27m3/min无油涡旋空压机2台、3.6m3/min吸附式干燥机3台、1.2m3/min吸附式干燥机2台0.7m3/min吸附式干燥机2台、3.82m3/min普通保护过滤器3台、3.82m3/min高精度保护过滤器3台、3.82m3/min活性碳过滤器3台、1.27m3/min普通保护过滤器2台、1.27m3/min高精度保护过滤器2台、1.27m3/min活性碳过滤器2台、0.18m3/min普通保护过滤器2台、0.18m3/min高精度保护过滤器2台、0.18m3/min活性碳过滤器2台、2m3空气罐3台、1m3空气罐3台的以下工作：                                                                                    
（A）对空压机空滤芯、补充油脂杯、吸气软管、皮带、止逆阀、顶封、尘封检查清洗或更换
（B）对吸附式干燥机氧化铝检查清洗或更换，气体过滤器的滤芯检查清洗或更换。           （C）对使用不灵敏压力表、阀门、电控柜内电子原件控制系统进行维修更换。                    
（7）气体管道：
 完成对18000米左右氧气管路、18000米左右吸引管路、8000米左右空气管路、二氧化碳、氮气管路合计3000米左右管路以下工作：                                     
（A）进行泄漏测试。
（B）损伤检查。
（C）对腐蚀的管路管件支架进行重装。                                                                
（8）每半年乙方提供一次总结分析报告给甲方。
2、维保项目及结果要求：
	项目名称
	产品名称
	数量
	单位
	结果要求

	维保内容
	气体汇流排设备维护服务
	4
	套
	汇流排能自动切换，能恒定输出压力，气站无泄漏。

	
	二级稳压箱设备维护服务
	70
	台
	能恒定输出压力，无泄漏

	
	区域气体报警箱维保服务
	38
	台
	能正常显示各种气体压力，能高低压声光报警。

	
	牙科抽吸机维保服务
	3
	台
	能正常启动，吸气排水正常

	
	负压真空站维护服务
	5
	台
	真空泵能正常交替启动，压保证在负0.04—负0.075mpa内

	
	空气站维保服务
	7
	台
	空压机能正常交替运行，压保证在负0.6-0.75mpa内

	
	管路维护服务
	6
	个
	气体管路无泄漏无腐蚀


3、具体维保细节
（1）响应单位在从事维保工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。
（2）响应单位必须选派具有丰富维修保养经验、工作敬业的维修保养技工/技师完成本合同规定的维修保养工作。响应单位维修保养人员必须遵守甲双方的管理规定。在维护保养时，不得影响采购人的正常工作和经营活动，否则，一切责任由响应单位承担。
（3）响应单位应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如采购人认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。
（4）响应单位应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对采购人造成损失的，响应单位需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经双方协商后确定。
（5）响应单位每年3个月（每年4次）对以上11项进行全部检测和保养，制定年度季度保养计划及月度保养计划,指定每次不少于6人/10天维保人员维保，并将人员资质证书等上报采购人备案，采购人有权对维保计划进行修改，并对维保质量进行抽查跟踪,对维保工作存在疑问情况下以相应法律法规为准。
（6）响应单位保证提供全年每天24小时报修服务，采购人负责日常的故障维修报修服务，特殊情况响应单位的响应时间不得大于3小时。
（7）响应单位保证对每次系统维护做好相关台账，做好每科室维保内容记录并要求相应科室负责人签字。
（8）响应单位需免费提供以下配件。
	配件名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	呼叫分机
	6399Q
	1
	只
	

	呼叫分机手柄
	6399Q
	1
	只
	

	卫生间紧急呼叫
	YH-677T
	1
	只
	

	开关
	10A
	1
	只
	

	插座
	3+2-10A
	1
	只
	

	床头灯
	T5-12W
	1
	只
	

	灯罩
	42CM
	1
	只
	

	设备带电源空开
	DZ47S
	1
	只
	

	设备带氧气空气阀门
	DG4
	1
	只
	

	区域楼层氧气空气阀门
	DG10
	1
	只
	

	气站高压阀门
	DG10
	1
	只
	

	气站高压阀门
	DG6
	1
	只
	

	高压软管
	80cm/15mpa
	1
	根
	

	安全阀
	6YC/0.8mpa
	1
	只
	

	空气压力表
	150mm
	1
	只
	

	吸引压力表
	150mm
	1
	只
	

	氧气压力表
	150mm
	1
	只
	

	吸引电接触压力表
	150mm
	1
	只
	

	氧气电接触压力表
	150mm
	1
	只
	

	真空泵泵油
	M100
	1
	升
	

	管道过滤器滤芯
	F42V
	1
	支
	


（9）响应单位需提供报价备品、备件表
备品、备件报价一览表
单位：元（人民币）
	序号
	配件名称
	型号
	数量
	单位
	报价（元）
	备注

	1
	呼叫主机
	YH-968K
	1
	台
	
	

	2
	呼叫分机
	6399Q
	1
	只
	
	

	3
	呼叫分机手柄
	6399Q
	1
	只
	
	

	4
	显示器
	YH-X245K
	1
	台
	
	

	5
	卫生间紧急呼叫
	YH-677T
	1
	只
	
	

	6
	开关
	10A
	1
	只
	
	

	7
	插座
	3+2-10A
	1
	只
	
	

	8
	床头灯
	T5-12W
	1
	只
	
	

	9
	灯罩
	42CM
	1
	只
	
	

	10
	氧气终端
	德式
	1
	只
	
	

	11
	吸引终端
	德式
	1
	只
	
	

	12
	空气终端
	德式
	1
	只
	
	

	13
	二氧化碳终端
	德式
	1
	只
	
	

	14
	设备带电源空开
	DZ47S
	1
	只
	
	

	15
	设备带氧气空气阀门
	DG4
	1
	只
	
	

	16
	区域报警箱
	三气
	1
	套
	
	

	17
	区域报警箱
	二气
	1
	套
	
	

	18
	区域报警箱
	五气
	1
	套
	
	

	19
	区域报警箱压力传感器
	6yc
	1
	只
	
	

	20
	区域楼层氧气空气阀门
	DG10
	1
	只
	
	

	21
	气站高压阀门
	DG10
	1
	只
	
	

	22
	气站高压阀门
	DG6
	1
	只
	
	

	23
	高压软管
	80cm/15mpa
	1
	根
	
	

	24
	安全阀
	6YC/0.8mpa
	1
	只
	
	

	25
	一级箱过滤器
	10cm/15mpa
	1
	只
	
	

	26
	一级箱减压器
	YQY-11
	1
	套
	
	

	27
	二级箱减压器
	YQY-9
	1
	套
	
	

	28
	空气压力表
	150mm
	1
	只
	
	

	29
	吸引压力表
	150mm
	1
	只
	
	

	30
	氧气压力表
	150mm
	1
	只
	
	

	31
	吸引电接触压力表
	150mm
	1
	只
	
	

	32
	氧气电接触压力表
	150mm
	1
	只
	
	

	33
	真空泵泵油
	M100
	1
	升
	
	

	34
	真空泵进气滤芯
	84040110000
	1
	个
	
	

	35
	真空泵进气滤芯
	9654150000
	1
	个
	
	

	36
	空压机空滤芯
	VT2-8
	1
	个
	
	

	37
	空压机补充油脂杯
	VT2-8
	1
	个
	
	

	38
	空压机皮带
	VT2-8
	1
	组
	
	

	39
	空压机止逆阀
	VT2-8
	1
	个
	
	

	40
	空压机顶封、尘封
	VT2-8
	1
	套
	
	

	41
	空压机空滤芯
	VT11-8/VT30-8
	1
	个
	
	

	42
	空压机补充油脂杯
	VT11-8/VT30-8
	1
	个
	
	

	43
	空压机皮带
	VT11-8/VT30-8
	1
	组
	
	

	44
	空压机吸气软管
	VT11-8/VT30-8
	1
	根
	
	

	45
	空压机止逆阀
	VT11-8/VT30-8
	1
	个
	
	

	46
	空压机顶封、尘封
	VT11-8/VT30-8
	1
	套
	
	

	47
	吸附式干燥机氧化铝
	D66VL
	1
	台
	
	

	48
	吸附式干燥机氧化铝
	D126VL
	1
	台
	
	

	49
	吸附式干燥机氧化铝
	D282V
	1
	台
	
	

	50
	管道过滤器滤芯
	F42V
	1
	支
	
	

	51
	管道过滤器滤芯
	F108V
	1
	支
	
	

	52
	管道过滤器滤芯
	F294V
	1
	支
	
	

	53
	牙科抽吸机主机轴承
	YJF- 02 -10KS
	1
	台
	
	


（10）付款方式：合同生效后，每月按照考核标准对中标单位维护工作进行考评，根据考评结果半年结算一次费用，甲方在一个月内完成支付，附考核表。
考评付款方式：
（1）考评结果≥90分，实际付款金额＝应付金额*100%         

（2）考评结果＜90分且≥80分，实际付款金额＝应付金额*90%

（3）考评结果＜80分且≥70分，实际付款金额＝应付金额*70%

（4）考评结果＜70分，甲方有权拒绝付款，连续两次考核低于70分，甲方有权终止合同。 

附件：
	南京大学医学院附属苏州医院医用气体维保考核表

受考核单位：                             

	序号
	分类
	考核内容及管护要求
	满分
	扣分
	备注

	1
	服务效率
	响应单位保证提供全年每天24小时报修服务，采购人负责日常的故障维修报修服务，特殊情况响应单位的响应时间不得大于3小时。一次不及时扣5分。
	10
	
	

	2
	安全文明
	从事维保工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。发现违法一次扣5分。
	10
	
	

	3
	维保人员
	维保人员必须按照施工，维保维修要求佩戴工作证，在施工过程中穿工作服，佩戴安全帽。发现一处不符合或接到一次科室投诉扣2分。
	10
	
	

	4
	对气体汇流排设备维护
	（1）对不锈钢高压软管、不锈钢阀门管路泄漏测试。（2）对压力调试、对稳压器保养，泄漏测试。（3）对损坏的安全阀，高压阀，低压阀进行更换，气体过滤器。（4）对高低压声光报警测试转换，如不能声光报警转换，进行修理或进行更路由传感。发现一处不符合或接到一次科室投诉扣2分。
	10
	
	

	5
	二级稳压箱设备维护服务
	完成对45套氧气二级减压箱、25套空气二级减压箱以下工作：（1）对稳压调试、泄漏测试、过滤器的清洗。（2）对损坏的稳压器、安全阀、低压阀、过滤器、压力表进行更换。发现一处不符合或接到一次科室投诉扣2分。
	10
	
	

	6
	区域气体报警箱维保服务
	高低压声光报警测试，如不能声光报警，进行修理或进行更换。发现一处不符合或接到一次科室投诉扣2分。
	10
	
	

	7
	牙科抽吸机维保服务
	（1）检查抽吸气量、启动、排水情况。（2）对损坏部分进行修理或进行更换。发现一处不符合或接到一次科室投诉扣2分。
	10
	
	

	8
	负压真空站维护服务
	（1）对真空泵自动切换启动系统进测试并修复。（2）观察真空泵油线位置，更换真空泵润滑油。（3）更换或清洗真空泵进出口过滤器滤芯。（4）检查真空罐内污物及时排空。（5）检查压力表是否能准确能控制系统输出信号并修复。（6）对使用不灵敏压力表真、空电磁阀、电控柜内电子原件进行更换。发现一处不符合或接到一次科室投诉扣2分。
	10
	
	

	9
	空气站维保服务
	（1）对空压机空滤芯、补充油脂杯、吸气软管、皮带、止逆阀、顶封、尘封检查清洗或更换。（2）对吸附式干燥机氧化铝检查清洗或更换，气体过滤器的滤芯检查清洗或更换。（3）对使用不灵敏压力表、阀门、电控柜内电子原件控制系统进行维修更换。

发现一处不符合或接到一次科室投诉扣2分。       
	10
	
	

	10
	气体管道维保服务
	（1）进行泄漏测试。（2）损伤检查。（3）对腐蚀的管路管件支架进行重装。 发现一处不符合或接到一次科室投诉扣2分。  
	10
	
	

	合计考核得分
	　

	考核日期：
	考核者：
	受考核单位人员：


备注：扣分项附具体事项。


8

