ICU、NICU、实验室净化设备系统维保服务要求

一、项目基本情况

	维保设备名称
	预算
（元）
	最高限价
（元）
	备注

	NICU、ICU、实验室等净化设备维护服务
	850000
	850000
	


合同期限：1年
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加采购活动前经营活动中三年内，在没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件；
2.本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）本项目不接受联合体投标；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）采购人的其他特定资格要求：无
三、采购要求：
（一）本项目实施的依据和条件
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012
《空气过滤器国家标准》GB/T14295-2008
《高效空气过滤器国家标准》GB/T13554-2008
《一般通风用空气过滤器过滤性能测定标准》EN779
《高效空气过滤器性能测定》EN1882
政府的其他有关工程维修服务中所涉及的经济、技术的法律、法规、政策。
（二）项目概况
苏州科技城医院ICU、实验室等净化设备维护服务总范围包括：一层急诊检验、急诊手术室；二层检验科、内镜中心、静脉配置中心；三层输血科、病理科；五层ICU、NICU；六层产房；十层呼吸科监护病房；苏哈楼八、九、十楼实验室等区域。
本项目内容包括上述范围的洁净与空调系统（不含VRV空调）、低压配电系统、隔离电源系统、照明系统、弱电系统、洁净空调自动控制系统、给排水系统、机房卫生、洗手池、自动门等设备设施的维护保养及区域内的过滤器定期更换等。
（三）维保内容及过滤器更换
1、每日巡视与检查净化区域内的：净化系统；低压配电系统；空调系统、照明系统、弱电系统、洁净空调自动控制系统、给排水系统、气体管道系统、器械柜、洗手池等设备设施等。制定相应巡视记录台账，做好相关记录工作。
2、每月对净化区域内的净化系统；低压配电系统；空调系统、照明系统、弱电系统、洁净空调自动控制系统、给排水系统、气体管道系统、器械柜、洗手池、自动门等设备设施等进行例行保养维护。制定相应维护保养及打扫记录台账（台账内保养内容及标准须符合我院实际情况，且符合医院净化行业标准），做好记录后向院方提供副本。
3、每季度对医院净化区域进行一次整体检查，并提供阶段性维保工作总结。
4、定期对上述区域各类过滤器进行更换。
（四）质量、服务要求
1、质量要求
（1）报修响应时间：24小时；
（2）确保维保区域系统正常运行并符合医院净化及管理规范；
（3）制定维护保养方案与制度，报价人需细化各系统的维保内容及标准（表格化）；
（4）每天巡视及检查、发现故障及时处理；
（5）值班人员做好设备运行及维修记录； 
（6）对维保过程中出现的薄弱环节提出加强措施，书面报告院方；
（7）机房卫生保持干净整洁，每月定期打扫
2、服务要求
（1）每月例行维护与保养； 
（2）24小时接收故障报修并处理；
维修响应时间:如为影响正常使用的重大故障，必须30分钟内到现场，不影响正常使用的故障，应4小时内达到现场。小问题当场及时解决，大问题应采取有效的紧急措施，先保证医院运行的同时向院方通报协商解决。
（3）人员配备要求：
维护现场常年必须配备2名（备班2人）及以上专业维修工程师驻场服务（常驻医院的专业工程师需具备维修电工、制冷空调操作证等资格/职业证书）； 
常驻医院的专业工程师必须在我院指定办公场所上班，出现故障立即处理，夜间维修必须30分钟内到现场进行处置，要求如下；（提供承诺函原件）
如为影响正常使用的重大故障（含夜间），必须30分钟内到现场，不影响正常使用的故障，应在2小时内到现场。小问题当场解决，大问题应采取有效的紧急措施。先保证医院运行正常的同时向院方通报协商解决。
[bookmark: _Hlk231203074]投标人必须提供配备的人员信息和投标人为其缴纳社保的证明材料复印件；
[bookmark: _Hlk231203155]（4）维修更换后的新零配件保修二年。
（五）维修保养及过滤器更换具体要求
    1、净化空调系统过滤器的更换周期
（1）室内回排风口初效过滤器更换周期：30天；
（2）新风机组系统的初效过滤器（袋式）更换周期：30天
（3）空调机组系统的中效过滤器更换周期：90天；
（4）净化空调系统高效过滤器更换周期：每二年更换一次；
（5）在使用中发现有破损、结污严重且直接影响过滤器效果的应及时更换。在初、中效过滤器清洁且无破损，净化空调系统运行正常情况下，高效过滤器风速小于0.35m/s或小于初值的70%时，应更换高过滤器。一般应根据室外含尘浓度，在粗、中效过滤器、高效过滤器阻力达到初阻力1.8~2倍时，进行更换。
    2、净化空调系统控制区的检测
（1）洁净控制区每半年检测一次；
（2）在高效过滤器更换后检测一次；
（3）净化系统控制区测试主要项目：尘埃数（粒径：0.5um）、相对压差、送风量（即换气次数）、温度、相对湿度、噪声等。
3、净化空调箱、新风机组、排风过滤箱维护保养
（1）维护保养每月一次； 
（2）检查过滤网及外壳是否完整。必要时进行修正；
（3）检查控制系统和装置有无明显不当运转。必要时修复、调整或更换配件，确保正常运转；
（4）检查风机皮带松紧。检查皮带有无磨损及是否正确校准。必要时进行更换；
（5）确保正常运转。检查风机叶片。必要时清洗、修复或者替代它，确保能够正常运转润滑相应轴承；
（6）检查变频驱动装置是否正常运转；
（7）检查加湿器有无污垢、断水现象。必要时加以清洁和更换；
（8）检查积水盘、排水管和盘管有无微生物生长。必要时进行清洗；
（9）检查盘管翅片有无明显的污垢聚集。如果可能加以修复。必要时更换盘管，确保恢复正常机能；
（10）检查风门是否正常，必要时加以修复、更换或者调整；
（11）目视检查有无因湿度超标，而产生微生物增长的区域。若有，必要时加以清洗或消毒；
（12）检查机房风管外表面的保温层是否完整。
4、空调室外主机维护保养
（1）维护保养每年二次（春、秋季节）；
（2）检查控制系统和装置有无明显不当运转。必要时修复、调整或更换配件，确保正常运转；
（3）检查控制箱有无污垢、碎片和松动的接头。必要时加以清洁和紧固；
（4）检查风机风机皮带松紧。检查皮带有无磨损及是否正确校准、风机叶片平衡性和积尘状况。
5、水系统维护保养
（1）维护保养每年二次（春、秋季节）；
（2）检查水系统是否正常运转。必要时修复、调整或更换配件，确保正常运转；
（3）检查控制箱有无污垢、碎片和松动的接头。必要时加以清洁和紧固；
（4）检查电机开关有无斑蚀或其他形式损坏。必要时加以修复或更换；
（5）水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理；
（6）供、回水管和保温材料检查及更换修理；
（7）检查膨胀水箱补水浮球阀是否动作可靠。检查膨胀水箱，必要时加以清洗。
6、自控系统维护保养内容
包括操作站（系统软件）、网络控制器（上层管理网）、现场DDC控制器、现场执行设备（传感器及各种执行机构）
（1）在换季时对系统做换季调整，修改相应的参数设定，检查系统中各控制设备的控制程序是否按要求转入换季的控制，及时发现问题并修改；
（2）温度传感器的检查；
（3）湿度传感器的检查。
7、自动门、移门和平开门的维护保养内容
包括外部检查；电机检查；导轨、轨道检查等。
8、合理化建议
（1）现场踏勘后，对现有净化系统提出合理意见，供甲方参考；
9、其他
（1）要求投标人的投标货物（消耗品及维修辅材辅料）必须是合格的、未曾使用过的全新合格产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。消耗品材料在更换周期内，如出现材料质量问题，投标人须负责免费更换，并赔偿因材料质量问题给招标人造成的损失；
（2）国家规定实行生产许可证管理的投标产品应取得《全国工业产品生产许可证》，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证）；
（3）消耗品及配件供货方式和交货期：投标人按招标人确认的维修要求按需按时供货并更换，货到招标人指定的使用地点，更换时需经双方验收签字；
（4）在投标期间，投标人如有不明的，可派人到现场勘察。招标人没有涉及到的要求及项目，而投标人认为有必要添加或有自己的看法的，可以详细列出，并注明费用。投标人在投标书文件中未注明的内容，而设备系统中存在的，将视为投标人默认承担存在的费用；
（5）在维护保养期间因中标人违约而造成招标人系统或设备不能正常使用，甚至造成不良后果，中标人须承担相应的赔偿责任；
（6）投标人需提供详细的维保工作内容和台账记录表。
（六）过滤器技术参数要求
	序号
	项目
	过滤等级
	技术指标要求

	1
	粗效过滤器
	G4
	1. 外框：铝合金带钢筋龙骨架连框；
2. 滤料：合成纤维材料，蓬松均匀阻力低；
3. 执行标准：GB/T 14295-2008、EN779；
4. 过滤性能：可滤掉1µm以上的颗粒以及水雾和油雾，除水效率在95%以上。

	2
	中效过滤器
	F8
	1. 外框：锌钢板外框；
2. 滤料：合成纤维材料，蓬松均匀阻力低；
3. 执行标准：GB/T14295-2008、EN779.

	3
	亚高效过滤器
	H10
	外框：优质通用塑料带25mm法兰边；
滤材：超细玻璃纤维滤纸，防生霉菌；
执行标准：GB/T13554-2008、EN1882

	4
	高效过滤器
	H13
	1. 外框：有隔板镀锌钢板外框，无隔板为双层吕合金框；
2. 密封垫：一次注塑成型无接缝的聚氨酯；
3. 滤料：超细玻璃纤维滤纸，防生霉菌；
4. 护网：双面护喷塑钢板网；
5. 执行标准：GB/T 13554-2008、EN1882；
6. 过滤性能：可除掉0.01µm以上的颗粒以及水雾和油雾，残余油份为0.01ppm。


（七）过滤器清单：详见附件

四、报价要求： 
1、人民币报价，投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。
2、报价应包括：投标人对本项目所有的工作量和服务，包括人工费、材料费、节假日加班费及中夜班费差旅食宿费等、系统维护、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用，不包括在标书中提供报价的备件费用。
3、备件说明：
1）维保服务期内，中标单位需免费提供以下备件：
免费备件一览表
	序号
	名称
	型号
	单位
	备注

	1
	三角皮带
	　
	个
	

	2
	止摆器
	　
	个
	

	3
	中间继电器
	控制系统配套
	个
	

	4
	长（方）灯座
	　
	个
	

	5
	不锈钢螺丝
	不锈钢配件
	支
	

	6
	自动门开关电源
	定制
	个
	

	7
	踏脚控制器
	X200
	个
	

	8
	洗手池排水管
	50直径
	个
	

	9
	门锁
	定制
	个
	

	10
	镇流器
	
	个
	

	11
	木门合页
	定制
	个
	

	12
	16A空开
	16A
	个
	

	13
	10A空开
	10A
	个
	

	14
	32A空开
	32A
	个
	

	15
	加湿器开关
	220v
	个
	

	16
	加湿器变压器
	220/24v
	个
	

	17
	加湿器加热管
	橡胶
	根
	

	18
	90°平开门推臂
	　
	个
	

	19
	移门滑轮
	塑料件
	个
	

	20
	压差开关
	控制系统配套
	套
	

	21
	水管快接
	铁件
	个
	

	22
	垫片
	金属
	个
	


2）以下备件需提供报价：
需提供报价备件一览表
	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	报价
	备注

	1
	水阀执行器
	控制系统配套
	西门子
	套
	
	

	2
	变频器
	ACS510
	ABB
	个
	
	

	3
	温湿度传感器
	QAM2110.040
	西门子
	件
	
	

	4
	PLC
	ACX400c
	西门子
	个
	
	

	5
	自动门控制器
	BER
	青木
	套
	
	

	6
	硬盘录像机
	@hua
	大华
	台
	
	

	7
	监控摄像头
	@hua
	大华
	个
	
	

	8
	呼叫主机
	BEY-2000G
	辛德亮
	个
	
	

	9
	呼叫分机
	DELIANG
	辛德亮
	个
	
	

	10
	交流接触器
	AX-50-30
	ABB
	个
	
	

	11
	交流接触器
	LC1D25
	施耐德
	个
	
	

	12
	交流接触器
	LC1D09
	施耐德
	个
	
	

	13
	水泵
	7.5KG
	凯士比
	个
	
	

	14
	电机
	1-3千瓦
	西门子
	个
	
	

	15
	电机
	3-5千瓦
	西门子
	个
	
	

	16
	电机
	5-10千瓦
	西门子
	个
	
	

	17
	电机
	10-20千瓦
	西门子
	个
	
	

	18
	隔离变压器
	220v/12v
	开度
	台
	
	

	19
	加湿器主板
	专用板S400
	思探得
	块
	
	

	20
	加湿器排水泵
	AC220-240v 
	思探得
	台
	
	

	21
	加湿器蒸汽管
	耐高温蒸汽管 DN50-60
	
	米
	
	

	22
	加湿桶
	S400-T（24.0-46.0 kg/h）
	思探得
	个
	
	

	23
	加湿桶
	S400-T （15kg/h）
	思探得
	个
	
	

	24
	加湿桶
	S400-T （23kg/h）
	思探得
	个
	
	

	25
	显示屏主板
	定制(含程序)
	
	块
	
	

	26
	加湿器显示屏
	专用面板
	思探得
	块
	
	

	27
	加湿器供水泵
	AC220-240v 
	思探得
	台
	
	

	28
	自动门电机
	AC220V/24v
	GMT
	个
	
	


[bookmark: _Hlk230685990]
五、综合说明：
1、本次论证不接受联合体投标。
2、维保服务周期：1年（签订合同之日起）
4、中标人保证随时解决维保期内的所有问题，如影响到本项目维保区域使用过程中出现的一切后果由中标人承担。
5、中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正。
6、如遇招标人有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），招标人将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。
7、论证时至少应提供：
（1）设备维保方案（包含日常维保方案、影像工作站维保方案、应急预案、安全管理方案、维保管理工作标准、工作程序、考核方案等）
（2）应急服务预案
（3）维保服务团队配备情况；（人员配备、经验等，主要技术人员需提供名单、职称及简介）
（4）为完成本项目所具有的资质及保障措施
（5）为完成本项目需配备的专用设施设备（主要零配件的品牌型号）
（6）以往完成类似项目清单、业绩合同
（7）服务响应时间承诺；
8、付款步骤：
合同生效后，每月按照考核标准对中标单位维护工作进行考评，根据考评结果每季度结算一次费用，甲方在一个月内完成支付，附考核表。
考评付款方式：
（1）考评结果≥90分，实际付款金额＝应付金额*100%         
（2）考评结果＜90分且≥80分，实际付款金额＝应付金额*90%
（3）考评结果＜80分且≥70分，实际付款金额＝应付金额*70%
（4）考评结果＜70分，甲方有权拒绝付款，连续两次考核低于70分，甲方有权终止合同。 
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附件：报价清单
	序号
	机组编号
	产品名称
	产品规格型号
	系统配套
数量
	单位
	每年更换次数
	单价
	总价
	备注

	区域：静脉配置中心
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	一、空调系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	AHU2-01
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	1
	只
	4
	
	
	

	2
	
	
	592*287*600  
	2
	只
	4
	
	
	

	3
	
	初效过滤器G4
	592*592*47    
	1
	只
	12
	
	
	

	4
	
	
	592*287*47   
	2
	只
	12
	
	
	

	5
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	

	6
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	

	7
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	8
	XFG2-01
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	1
	只
	4
	
	
	

	9
	
	
	592*287*600  
	2
	只
	4
	
	
	　

	10
	
	初效过滤器G4
	592*592*47   
	1
	只
	12
	
	
	　

	11
	
	
	592*287*47   
	2
	只
	12
	
	
	　

	12
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	13
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	14
	AHU2-02
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	1
	只
	4
	
	
	

	15
	
	
	592*287*600  
	2
	只
	4
	
	
	

	16
	
	初效过滤器G4
	592*592*47   
	1
	只
	12
	
	
	　

	17
	
	
	592*287*47   
	2
	只
	12
	
	
	　

	18
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	　

	19
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	20
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	二、回排风口
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	顶排风
	初效过滤器 G4
	300*300*10  
	12
	只
	12
	
	
	　

	2
	
	初效过滤器 G4
	400*200*10  
	1
	只
	12
	
	
	　

	三、高效过滤器
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	高效过滤器
	无隔板高效过滤器 H13
	484*484*70     
	20
	只
	0.5
	
	
	

	四、其他系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	2
	生物安全柜
	　
	BHC-1300IIB2
	6
	套
	/
	/
	/
	　

	3
	传递窗
	　
	　
	20
	套
	/
	/
	/
	　

	4
	废物传递窗
	　
	　
	3
	套
	/
	/
	/
	　

	5
	排风机
	含电机，及联动装置
	　
	3
	台
	/
	/
	/
	

	6
	电气系统
	插座、开关、灯具网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	7
	装饰系统
	含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜，系统
	1
	套
	/
	/
	/
	

	8
	给排水
	卫生洁具、给排水系统、报警箱、压力表等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	区域：二层内镜中心
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	一、空调系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	X-2-2
	初效过滤器 G4
	390*470*47   
	6
	只
	12
	
	
	　

	2
	
	初效过滤器 G4
	1050*500*10  
	1
	只
	12
	
	
	　

	3
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	4
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	二，回排风口
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	1
	回排风口过滤器 
	初效过滤器 G4
	300*300*10   
	50
	只
	12
	
	
	

	三、其他系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	1
	排风机
	电机，含清洁
	低噪音吊顶式
	15
	台
	/
	/
	/
	

	2
	VRV室内机
	含控制系统，电机
	246*840*840
	56
	台
	/
	/
	/
	

	3
	空调室外机
	含控制系统，压缩机等
	　
	1
	套
	/
	/
	/
	　

	4
	电气系统
	插座、开关、灯具网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统等
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	5
	装饰系统
	含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜，系统
	1
	套
	/
	/
	/
	

	6
	给排水
	卫生洁具、给排水系统、报警箱、压力表等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	区域：二层检验科
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	一、空调系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	1
	AHU2-01 
	粗效过滤器G4
	592*592*47   G4
	2
	只
	12
	
	
	

	2
	
	
	592*287*47   G4
	2
	只
	12
	
	
	

	3
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  F7
	2
	只
	4
	
	
	

	4
	
	
	592*287*600  F7
	2
	只
	4
	
	
	

	5
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	

	6
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	

	7
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	8
	AHU2-02 
	粗效过滤器G4
	592*592*47   
	1
	只
	12
	
	
	

	9
	
	
	592*287*47   
	1
	只
	12
	
	
	　

	10
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	11
	
	
	592*287*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	12
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	　

	13
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	14
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	15
	X-2-4 
	初效过滤器G4
	1200*800*10  
	1
	只
	12
	
	
	

	16
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	17
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	18
	X-2-5 
	初效过滤器G4
	1200*800*10  F5
	1
	只
	12
	
	
	

	19
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	

	20
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	二、回排风口
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	顶回排风口过滤器
	初效过滤器 G4
	300*300*10   F5
	57
	只
	12
	
	
	　

	2
	
	
	400*400*10   F5
	4
	只
	12
	
	
	　

	3
	
	
	600*400*10   F5
	4
	只
	12
	
	
	　

	4
	
	
	600*450*10   F5
	2
	只
	12
	
	
	　

	5
	
	
	700*400*10   F5
	1
	只
	12
	
	
	　

	6
	
	
	800*800*10   F5
	2
	只
	12
	
	
	　

	三、高效过滤器
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	高效过滤器 
	无隔板高效过滤器 H13
	484*484*70   
	4
	只
	0.5
	
	
	净化区域

	2
	
	
	610*305*70   
	7
	只
	0.5
	
	
	

	3
	
	
	610*610*70   
	2
	只
	0.5
	
	
	

	4
	
	
	915*610*70   
	4
	只
	0.5
	
	
	

	四、其他系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	排风机
	电机，含清洁
	低噪音吊顶式
	16
	台
	/
	/
	/
	　

	2
	VRV室内机
	含控制系统，电机
	204*840*840
	66
	台
	/
	/
	/
	　

	3
	VRV室外机
	含控制系统，压缩机
	1680*1240*765
	8
	台
	/
	/
	/
	　

	4
	自动门
	电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等
	11
	扇
	/
	/
	/
	

	5
	手推平移门
	导轨，止摆器，吊轮等
	　
	3
	扇
	/
	/
	/
	

	6
	电气系统
	插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	7
	装饰系统
	含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜，系统
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	8
	给排水
	卫生洁具、给排水系统、报警箱、压力表等
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	区域：三层输血、病理科
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	一、空调系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	AHU3-01 
	初效过滤器 G4
	592*592*47  
	1
	只
	12
	
	
	PCR实验室

	2
	
	
	592*287*47  
	2
	只
	12
	
	
	　

	3
	
	
	287*287*47  
	1
	只
	12
	
	
	　

	4
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	5
	
	
	592*287*600  
	2
	只
	4
	
	
	　

	6
	
	
	287*287*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	7
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	　

	8
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	9
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	10
	x-3-4
	初效过滤器 G4
	1020*500*10  
	1
	只
	12
	
	
	

	11
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	12
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	13
	B-3-1 
	初效过滤器 G4
	1280*400*10  
	1
	只
	12
	
	
	

	14
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	

	15
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	16
	B-3-2
	初效过滤器 G4
	1020*820*10  
	1
	只
	12
	/
	/
	

	17
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	

	18
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	二、回排风口
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	回排风口过滤器 
	初效过滤器 G4
	300*300*10  
	52
	只
	12
	
	
	　

	2
	
	
	600*400*10  
	7
	只
	12
	
	
	　

	3
	
	
	600*450*10  
	2
	只
	12
	
	
	　

	4
	
	
	800*600*10  
	1
	只
	12
	
	
	　

	三、高效过滤器
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	净化区域
	无隔板高效过滤器 H13
	610*305*70  
	5
	只
	0.5
	
	
	　

	2
	
	
	610*610*70  
	6
	只
	0.5
	
	
	　

	四、其他系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	排风机
	含控制系统，电机
	低噪音吊顶式
	18
	台
	1
	/
	/
	

	2
	VRV室内机
	含控制系统，电机
	204*840*840
	45
	台
	1
	/
	/
	

	3
	VRV室内机
	含控制系统，电机
	246*840*840
	24
	台
	1
	/
	/
	

	4
	VRV室外机
	含控制系统，压缩机等
	1680*1240*765
	1
	项
	1
	/
	/
	

	5
	通风柜
	　
	1500*850*2350
	9
	台
	1
	/
	/
	

	6
	自动门
	电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等
	1
	扇
	/
	/
	/
	

	7
	90度平移门
	电机，门禁等
	　
	8
	扇
	/
	/
	/
	

	8
	电气系统
	插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	9
	装饰系统
	含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜，系统
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	10
	给排水
	卫生洁具、给排水系统、报警箱、压力表等
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	区域：五层ICU
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	一、空调系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	PAU-5A-01
	初效过滤器 G4
	592*592*47  
	1
	只
	12
	
	
	

	2
	
	
	592*287*47 
	1
	只
	12
	
	
	

	3
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	

	4
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	5
	AHU-5A-01  
	初效过滤器 G4
	592*592*47  
	4
	只
	12
	
	
	

	6
	
	
	592*287*47  
	2
	只
	12
	
	
	　

	7
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	4
	只
	4
	
	
	　

	8
	
	
	592*287*600  
	2
	只
	4
	
	
	　

	9
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	　

	10
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	11
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	12
	AHU-5A-02  
	初效过滤器 G4
	592*592*47  
	4
	只
	12
	
	
	

	13
	
	
	592*287*47  
	2
	只
	12
	
	
	

	14
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	4
	只
	4
	
	
	

	15
	
	
	592*287*600  
	2
	只
	4
	
	
	

	16
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	

	17
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	

	18
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	19
	AHU-5A-03 
	初效过滤器 G4
	592*592*47   
	4
	只
	12
	
	
	

	20
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600 
	4
	只
	4
	
	
	

	21
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	

	22
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	

	23
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	二、回排风口
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	回排风口过滤器 
	尼龙网初
效过滤器 G4
	360*360*10  
	39
	只
	12
	
	
	　
每月清洗	　
　
　

	2
	
	
	560*360*10  
	26
	只
	12
	
	
	

	3
	
	
	560*560*10  
	24
	只
	12
	
	
	

	4
	
	
	860*360*10  
	7
	只
	12
	
	
	

	三、高效过滤器
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	高效过滤器
	无隔板高效过滤器H13 
	305*305*70  
	6
	只
	0.5
	
	
	

	2
	
	
	484*484*70  
	87
	只
	0.5
	
	
	

	3
	
	
	610*305*70  
	1
	只
	0.5
	
	
	

	四、其他系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	自动门
	电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等
	部分联动
	37
	扇
	/
	/
	/
	

	2
	风机盘管
	水过滤器，电机，开关面板等
	　
	21
	台
	/
	/
	/
	

	3
	隔离变压器
	绝缘监视仪，电流互感器，报警装置等
	　
	7
	台
	/
	/
	/
	

	4
	UPS电源
	8KVA延时30分钟
	　
	7
	套
	/
	/
	/
	

	5
	排风机
	含电机，及联动装置
	　
	10
	台
	/
	/
	/
	

	6
	电气系统
	插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统
	　
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	7
	装饰系统
	含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜，系统
	　
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	8
	给排水及，医用气体等
	卫生洁具、给排水，及医用系统、报警箱、压力表等
	　
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	区域：五层NICU
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	一、空调系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	PAU5B-1
	初效过滤器 G4
	592*592*47  
	1
	只
	12
	
	
	　

	2
	
	
	592*287*47  
	1
	只
	12
	
	
	　

	3
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	4
	
	
	592*287*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	5
	
	机组传动系统
	含风机，电机等
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	6
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	7
	AHU5B-1
	初效过滤器 G4
	592*592*47   
	6
	只
	12
	
	
	净化区域

	8
	
	
	592*287*47   
	3
	只
	12
	
	
	　

	9
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	6
	只
	4
	
	
	　

	10
	
	
	592*287*600  
	3
	只
	4
	
	
	　

	11
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	　

	12
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	13
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	二、回排风口
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	1
	回排风口过滤器 
	尼龙网初效
过滤器 G4
	360*360*10  
	3
	只
	12
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	2
	
	
	560*360*10  
	25
	只
	12
	
	
	

	3
	
	
	560*560*10  
	13
	只
	12
	
	
	

	4
	
	
	860*360*10  
	8
	只
	12
	
	
	

	三、高效过滤器
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	高效过滤器
	无隔板高效过滤器H13 
	305*305*70   
	2
	只
	0.5
	
	
	净化区域

	2
	
	
	484*484*70   
	56
	只
	0.5
	
	
	

	四、其他系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	自动门
	电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等
	12
	扇
	/
	/
	/
	

	2
	风机盘管
	水过滤器，电机，开关面板等
	15
	台
	/
	/
	/
	

	3
	隔离变压器
	绝缘监视仪，电流互感器，报警装置等
	14
	台
	/
	/
	/
	

	4
	UPS电源
	8KVA延时30分钟
	　
	14
	套
	/
	/
	/
	　

	5
	气体阀门箱
	阀体，管道等
	　
	1
	套
	/
	/
	/
	　

	6
	气体终端
	　
	　
	118
	个
	/
	/
	/
	　

	7
	排风机
	含电机，及联动装置
	　
	12
	台
	/
	/
	/
	　

	8
	电气系统
	插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	9
	装饰系统
	含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜，系统
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	10
	给排水
	卫生洁具、给排水，及医用系统、报警箱、压力表等
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	区域：六层产房
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	一、空调系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	风机盘管
	水过滤器，电机，开关面板等
	11
	台
	/
	/
	/
	

	二、回排风口
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	回排风口过滤器 
	初效过滤器 G4
	360*360*10   
	9
	只
	12
	
	
	　

	2
	
	
	560*360*10   
	7
	只
	12
	
	
	

	3
	
	
	560*560*10   
	2
	只
	12
	
	
	

	4
	
	
	1160*360*10  
	2
	只
	12
	
	
	

	三、其他系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	保温柜
	含控制系统
	594*994*400
	1
	台
	/
	/
	/
	

	2
	自动门
	电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等
	10
	扇
	/
	
	/
	

	3
	排风机
	含电机，及联动装置
	　
	2
	台
	/
	/
	/
	

	4
	气体阀门箱及设备带
	含设备带
	　
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	5
	气体终端
	　
	　
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	6
	电气系统
	插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统
	1
	项
	/
	/
	/
	

	7
	装饰系统
	含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜
	1
	项
	/
	/
	/
	

	8
	给排水
	卫生洁具、给排水，及医用系统、报警箱、压力表等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	区域：十层呼吸科
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	一、空调系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	PAU1-01
	初效过滤器 G4
	592*592*47   
	1
	只
	12
	
	
	西十区

	2
	
	
	592*287*47   
	1
	只
	12
	
	
	　

	3
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	4
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	5
	风机盘管
	水过滤器，电机，开关面板等
	16
	台
	/
	/
	/
	

	二、回排风口
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	回排风口过滤器 
	初效过滤器 G4
	400*400*10   
	2
	只
	12
	
	
	　

	2
	
	
	600*400*10   
	5
	只
	12
	
	
	　

	3
	
	
	600*600*10   
	12
	只
	12
	
	
	　

	三、其他系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	自动门
	电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等
	6
	扇
	/
	/
	/
	

	2
	隔离变压器
	绝缘监视仪，电流互感器，报警装置等
	2
	台
	/
	/
	/
	

	3
	UPS电源
	8KVA延时30分钟
	　
	2
	套
	/
	/
	
	

	4
	风机盘管
	水过滤器，电机，开关面板等
	16
	台
	/
	/
	/
	

	5
	排风机
	含电机，及联动装置
	　
	2
	台
	/
	/
	
	

	6
	电气系统
	插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	7
	装饰系统
	含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	8
	给排水及，医用气体
	卫生洁具、给排水，及医用系统、报警箱、压力表等
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	区域：公卫八层
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	一、空调系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	AHU-8-01
	初效过滤器 G4
	592*592*47  
	1
	只
	12
	
	
	西北角

	2
	
	
	592*287*47  
	1
	只
	12
	
	
	　

	3
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	4
	
	
	592*287*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	5
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	　

	6
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	7
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	8
	B-8-1
	初效过滤器 G4
	580*465*18   
	2
	只
	12
	
	
	

	9
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	10
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	11
	KX-G8-1
	初效过滤器 G4
	592*592*47   
	2
	只
	12
	
	
	

	12
	
	
	592*287*47   
	3
	只
	12
	
	
	

	13
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	2
	只
	4
	
	
	

	14
	
	
	592*287*600  
	3
	只
	4
	
	
	

	15
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	

	16
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	二、回排风口
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	回排风口过滤器 
	初效过滤器 G4
	260*260*10  
	17
	只
	12
	
	
	　

	2
	
	
	360*360*10  
	7
	只
	12
	
	
	　

	3
	
	
	560*560*10  
	1
	只
	12
	
	
	　

	三、高效过滤器
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	高效过滤器
	无隔板高效过滤器H13 
	305*305*70  
	6
	只
	0.5
	
	
	

	2
	
	
	484*484*70  
	1
	只
	0.5
	
	
	　

	3
	
	
	610*305*70  
	6
	只
	0.5
	
	
	　

	四、其他系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	排风机
	含电机，及联动装置等
	低噪音座地式
	9
	台
	/
	/
	/
	

	2
	VRV室内机
	含控制系统，电机
	204*840*840
	27
	台
	/
	/
	/
	

	3
	VRV室外机
	含控制系统，压缩机
	　
	1
	项
	/
	/
	/
	

	4
	通风柜
	风机，风口
	1500*850*2350
	5
	台
	/
	/
	/
	

	5
	90度平推门
	电机，及传动装置
	　
	2
	扇
	/
	/
	/
	

	6
	电气系统
	插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统
	　
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	7
	装饰系统
	含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜，系统
	　
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	8
	给排水及，洁具等
	卫生洁具、给排水，报警箱、压力表等
	　
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	9
	其他装饰系统
	装饰工程（墙、顶、地）、防撞带（护角）、其他维护、内嵌设施、五金件、基本装备等
	　
	1
	项
	/
	/
	/
	

	区域：公卫九层
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	一、空调系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	AHU-9-01
	初效过滤器 G4
	592*592*47  
	1
	只
	26
	
	
	西北角洁净实验室

	2
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	1
	只
	3
	
	
	　

	3
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	　

	4
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	5
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	6
	AHU-9-02
	初效过滤器 G4
	592*592*47   
	1
	只
	12
	
	
	样品处理基因扩增

	7
	
	
	592*287*47   
	1
	只
	12
	
	
	

	8
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	9
	
	
	592*287*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	10
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	　

	11
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	12
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	13
	通风柜排风
	过滤器黑色尼龙网
	580*465*18  
	2
	只
	12
	
	
	　

	14
	KX-G9-1
	初效过滤器 G4
	592*592*47  
	2
	只
	12
	
	
	

	15
	
	
	592*287*47  
	3
	只
	12
	
	
	

	16
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	2
	只
	4
	
	
	　

	17
	
	
	592*287*600  
	3
	只
	4
	
	
	　

	18
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	19
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	二、回排风口
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	1
	回排风口过滤器 
	初效过滤器 G4
	260*260*10   
	18
	只
	12
	
	
	

	2
	
	
	360*360*10   
	5
	只
	12
	
	
	

	3
	
	
	410*410*10   
	2
	只
	12
	
	
	

	4
	
	
	960*410*10   
	2
	只
	12
	
	
	　

	三、高效过滤器
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	高效过滤器
	无隔板高效过滤器 H13
	305*305*70   
	8
	只
	0.5
	
	
	净化区域

	2
	
	
	610*305*70   
	2
	只
	0.5
	
	
	　

	3
	
	
	610*610*70   
	6
	只
	0.5
	
	
	　

	四、其他系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	排风机
	含电机，及联动装置
	　
	12
	台
	/
	/
	/
	

	2
	自动门
	电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等
	　
	3
	扇
	/
	/
	/
	

	3
	通风柜
	含控制系统，电机
	1500*850*2350
	2
	台
	/
	/
	/
	

	4
	VRV室外机
	含控制系统，电机
	　
	1
	项
	/
	/
	/
	

	5
	VRV室内机
	VRV室内机
	204*840*840
	27
	台
	/
	/
	/
	

	6
	电气系统
	插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统
	1
	项
	/
	
	/
	/

	7
	装饰系统
	含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜
	1
	项
	/
	/
	/
	/

	8
	给排水及，洁具等
	卫生洁具、给排水，报警箱、压力表等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	9
	其他装饰系统
	装饰工程（墙、顶、地）、防撞带（护角）、其他维护、内嵌设施、五金件、基本装备等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	区域：公卫十层
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	一、空调系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	AHU-10-01  
	初效过滤器 G4
	592*592*47   
	1
	只
	12
	
	
	

	2
	
	
	592*287*47   
	2
	只
	12
	
	
	　

	3
	
	
	287*287*47   
	1
	只
	12
	
	
	　

	4
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	5
	
	
	592*287*600  
	2
	只
	4
	
	
	　

	6
	
	
	287*287*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	7
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	　

	8
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	

	9
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	10
	B-10-01
	过滤器黑色尼龙网
	580*465*18   
	2
	只
	12
	
	
	

	11
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	

	12
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	13
	AHU-10-03
	初效过滤器 G4
	592*592*47   
	1
	只
	12
	
	
	

	14
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	15
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	　

	16
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	

	17
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	18
	AHU-10-02 
	初效过滤器 G4
	592*592*47   
	1
	只
	12
	
	
	

	19
	
	
	592*287*47   
	2
	只
	12
	
	
	　

	20
	
	
	287*287*47   
	1
	只
	12
	
	
	　

	21
	
	袋式中效过滤器F7
	592*592*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	22
	
	
	592*287*600  
	2
	只
	4
	
	
	　

	23
	
	
	287*287*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	24
	
	加湿器
	　
	1
	台
	/
	/
	/
	　

	25
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	

	26
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	27
	KX-G10-01
	初效过滤器 G4
	592*592*47   
	2
	只
	12
	
	
	

	28
	
	
	592*287*47   
	2
	只
	12
	
	
	

	29
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	2
	只
	4
	
	
	

	30
	
	
	592*287*600  
	2
	只
	4
	
	
	

	31
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	

	32
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	二、回排风口
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	回排风口过滤器 
	初效过滤器 G4
	260*260*10  
	11
	只
	12
	
	
	　

	2
	
	
	360*360*10  
	6
	只
	12
	
	
	　

	3
	
	
	560*360*10  
	1
	只
	12
	
	
	　

	4
	
	
	560*560*10  
	2
	只
	12
	
	
	　

	5
	
	
	760*560*10  
	6
	只
	12
	
	
	　

	三、高效过滤器
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	高效过滤器
	无隔板高效过滤器H13 
	305*305*70  
	17
	只
	0.5
	
	
	净化区域

	2
	
	
	484*484*70  
	11
	只
	0.5
	
	
	

	3
	
	
	610*305*70  
	2
	只
	0.5
	
	
	

	4
	
	
	610*610*70  
	2
	只
	0.5
	
	
	

	四、其他系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	排风机
	含电机，及联动装置等
	　
	12
	台
	/
	/
	/
	　

	2
	通风柜
	含控制系统，电机
	　
	3
	台
	/
	/
	/
	　

	3
	VRV室内机
	含控制系统，电机
	246*840*840
	21
	台
	/
	/
	/
	

	4
	VRV室外机
	含控制系统，压缩机
	　
	1
	项
	/
	/
	/
	

	5
	电气系统
	插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	6
	装饰系统
	含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	7
	给排水及，洁具等
	卫生洁具、给排水，报警箱、压力表等
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	8
	其他装饰系统
	装饰工程（墙、顶、地）、防撞带（护角）、其他维护、内嵌设施、五金件、基本装备等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	区域：一层急诊手术
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	一、空调系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	PAU-1-01
	初效过滤器 G4
	592*592*47    
	1
	只
	12
	
	
	

	2
	
	袋式中效过滤器F8
	592*592*600  
	1
	只
	4
	
	
	　

	3
	
	机组传动系统
	含风机，电机
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	4
	
	控制系统，含面板
	执行器，电动阀，变频器等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	二、回排风口
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	1
	回排风口过滤器 
	初效过滤器 G4
	360*360*10   
	6
	只
	12
	
	
	

	2
	
	
	560*360*10   
	1
	只
	12
	
	
	　

	3
	
	
	1160*360*10  
	4
	只
	12
	
	
	　

	三、高效过滤器
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	高效过滤器
	无隔板高效过滤器H13 
	305*305*70    
	2
	只
	0.5
	
	
	

	2
	
	
	610*305*70    
	2
	只
	0.5
	
	
	　

	3
	
	
	610*610*70    
	3
	只
	0.5
	
	
	　

	4
	
	
	915*610*70    
	2
	只
	0.5
	
	
	　

	四、其他系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	保温柜
	含控制系统
	594*994*400
	1
	台
	/
	/
	/
	　

	2
	自动门
	电机，导轨，控制器，变压器，安全光线，滑轮，止摆器等
	　
	2
	扇
	/
	/
	/
	

	3
	风机盘管
	水过滤器，电机，开关面板等
	　
	3
	台
	/
	/
	/
	

	4
	排风机
	含电机，及联动装置
	　
	2
	台
	/
	/
	/
	

	5
	气体阀门箱
	含设备带
	　
	1
	套
	/
	/
	/
	　

	6
	气体终端
	　
	　
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	7
	电气系统
	插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	8
	装饰系统
	含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	9
	给排水及，医用气体
	卫生洁具、给排水，报警箱、医用气体系统，压力表等
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	10
	其他装饰系统
	装饰工程（墙、顶、地）、防撞带（护角）、其他维护、内嵌设施、五金件、基本装备等
	1
	项
	/
	/
	/
	

	区域：一层急诊检验科
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	一、VRV空调系统
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	VRV室内机
	含控制系统，电机
	246*840*840
	6
	台
	/
	/
	/
	

	2
	VRV室外机
	含控制系统，压缩机
	1680*930*765
	1
	台
	/
	/
	/
	

	二、回排风口
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	顶排风口过滤器 
	初效过滤器 G4
	300*300*10   
	5
	只
	12
	
	
	　

	三、其他系统
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	　

	1
	电气系统
	插座、开关、灯具，网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	2
	装饰系统
	含门锁，卫生间隔断，装饰，风口，器械柜
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	3
	给排水及，医用气体
	卫生洁具、给排水，报警箱、医用气体系统，压力表等
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	4
	其他装饰系统
	装饰工程（墙、顶、地）、防撞带（护角）、其他维护、内嵌设施、五金件、基本装备等
	1
	项
	/
	/
	/
	　

	过滤器等材料更换费用合计：
	

	其他日常费用：

	1
	年度净化工程维保服务
	含日常维护保养费用、企业管理费、维护人员驻场费用、利润、税金等
	1
	项
	/
	/
	
	

	总报价：
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附件：考核表
		 南京大学医学院附属苏州医院           NICU、ICU、实验室等净化设备维护服务考核表
受考核单位：                               

	序号
	分类
	条目
	考核内容及管护要求
	满分
	扣分
	备注

	1
	巡检与台账（10）
	1
	每日巡视与检查净化区域内的：净化系统；低压配电系统；空调系统、洗手池、机房巡检、自动门、UPS系统、弱电系统、洁净空调自动控制系统、洗手池等设备设施等。制定相应巡视记录台账，部分做好相关记录工作，发现一处不符合扣2分。
	10
	
	

	2
	服务效率（10）
	2
	报修响应时间：24小时；如为影响正常使用的重大故障，必须30分钟内到现场，不影响正常使用的故障，应4小时内达到现场。小问题当场及时解决，大问题应采取有效的紧急措施，先保证医院运行的同时向院方通报协商解决。每发现一次不及时扣2分。
	10
	
	

	3
	科室满意度  （10）
	3
	维保人员在维修过程中对科室服务必须热情，态度端正，如无法现场解决问题第一时间和科室沟通并上报后勤，如无沟通未上报，接到一次科室投诉扣2分。
	10
	
	

	4
	维修保养及过滤器更换具体要求（60）
	4
	净化空调系统过滤器的更换周期根据招标文件要求，发现一次不符合扣2分。
	10
	
	

	
	
	5
	净化空调系统控制区的检测根据招标文件要求，发现一次不符合扣2分。
	10
	
	

	
	
	6
	净化空调箱、新风机组、排风过滤箱维护保养根据招标文件要求，发现一次不符合扣2分。
	10
	
	

	
	
	7
	空调室外主机维护保养根据招标文件要求，发现一次不符合扣2分。
	10
	
	

	
	
	8
	水系统维护保养根据招标文件要求，发现一次不符合扣2分。
	10
	
	

	
	
	9
	自控系统维护保养根据招标文件要求，发现一次不符合扣1分。
	5
	
	

	
	
	10
	ICU，NICU等净化区域自动门、移门和平开门的维护保养根据招标文件要求，发现一次不符合扣1分。
	5
	
	

	5
	服务安全  （10）
	11
	在维保维修时必须在施工区域放置安全围栏或警示标志，发现一次不符合扣1分。
	5
	
	

	
	
	12
	维保过程中因操作不当导致发生安全事故，影响客户使用，不得分。
	5
	
	

	合计考核得分
	　

	考核日期：
	考核者：
	受考核单位人员：


备注：扣分项附具体事项
0

 55/55



image1.png




