手术室净化设备维保服务要求
一、项目基本情况

	维保设备名称
	预算
（元）
	最高限价
（元）
	备注

	手术室净化设备维保
	980000
	980000
	


合同期限：2年
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加采购活动前经营活动中三年内，在没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件；
2.本项目的特定资格要求：
（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
（2）本项目不接受联合体投标；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）采购人的其他特定资格要求：无
三、维保设备的服务要求：
（一）维保设备的服务要求：
[bookmark: _Toc503670112][bookmark: _Toc527369464][bookmark: _Toc528487988][bookmark: _Toc527369526][bookmark: _Toc526265348][bookmark: _Toc528325451]1、项目目标
1.1按要求完成手术室及配套净化设备（系统）的维护保养，保证设备的正常运行使用；
1.2保证以上系统的洁净室各系统及设备出现故障时的及时修复；
1.3保证各洁净室各项技术指标达标，提供承诺书；
2、服务要求
2.1招标维保范围和内容：
2.1.1维保的区域范围
四层洁净手术部：由 16 间手术室、1间诊断间及相应功能房组成，包括Ⅰ级手术室 5间（其中 2 间为防X射线手术室、1间为术中核磁（MRI）手术室、1间为心脏手术室），Ⅰ级诊断间1间，Ⅱ级手术室4 间（其中 2 间为防X射线手术室），Ⅲ级手术室7 间（其中 1 间为正负压转换手术室、2间为复合（DSA）手术室），内洁净走廊，外洁净走廊，手术器械快速清洗、打包、灭菌存放区域，其他配套功能用房等。
四层门诊手术部：由3间Ⅲ级手术室，内洁净走廊，外洁净走廊，配套功能用房等。

	序号 
	机组编号 
	产品名称 
	产品规格 
	系统配套数量 
	单位 
	每年更换次数 
	单价（元）
	总价（元）
	备注 

	一 
	
	
	机组过滤器 

	1 
	AHU-401 
	袋式中效过滤器 F7 
	592x287x360 
	1 
	只 
	4 
	
	
	OR1 

	2 
	
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	1 
	只 
	4 
	
	
	

	3 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	4 
	AHU-402 
	袋式中效过滤器 F8 
	592x287x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	OR2-4 

	5 
	
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	

	6 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	7 
	AHU-403 
	袋式中效过滤器 F7 
	592x287x360 
	1 
	只 
	4 
	
	
	OR5 

	8 
	
	袋式中效过滤器 F7 
	592x592x360 
	1 
	只 
	4 
	
	
	

	9 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	10 
	AHU-404 
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	4 
	只 
	4 
	
	
	OR6-8 

	11 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	12 
	AHU-405 
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	OR9 

	13 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	14 
	AHU-406 
	袋式中效过滤器 F8 
	592x287x360 
	1 
	只 
	4 
	
	
	OR10 

	15 
	
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	1 
	只 
	4 
	
	
	

	16 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	17 
	AHU-407 
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	4 
	只 
	4 
	
	
	OR11 

	18 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	19 
	AHU-408 
	袋式中效过滤器 F8 
	592x287x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	OR12 

	20 
	
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	

	21 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	22 
	AHU-409 
	袋式中效过滤器 F8 
	592x287x360 
	1 
	只 
	4 
	
	
	OR13 

	23 
	
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	1 
	只 
	4 
	
	
	

	24 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	25 
	AHU-410 
	袋式中效过滤器 F8 
	592x287x360 
	1 
	只 
	4 
	
	
	OR14 

	26 
	
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	1 
	只 
	4 
	
	
	

	27 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	28 
	AHU-411 
	袋式中效过滤器 F8 
	592x287x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	OR15 

	29 
	
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	

	30 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	31 
	AHU-412 
	袋式中效过滤器 F8 
	592x287x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	OR16 

	32 
	
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	

	33 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	34 
	AHU-413 
	袋式中效过滤器 F8 
	592x287x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	OR17 

	35 
	
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	

	36 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	37 
	AHU-414 
	袋式中效过滤器 F8 
	592x287x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	右洁净走廊及辅房 

	38 
	
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	4 
	只 
	4 
	
	
	

	39 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	40 
	AHU-415 
	袋式中效过滤器 F8 
	592x287x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	左洁净走廊及辅房 

	41 
	
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	4 
	只 
	4 
	
	
	

	42 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	43 
	AHU-416 
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	4 
	只 
	4 
	
	
	外洁净走廊及辅房 

	44 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	45 
	AHU-417 
	板式初效过滤器 G4 
	592x592x45 
	2 
	只 
	6 
	
	
	无菌存放、打包、灭菌间 

	46 
	
	袋式中效过滤器 F7 
	592x592x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	

	47 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	48 
	AHU-418 
	板式初效过滤器 G4 
	592x592x45 
	2 
	只 
	6 
	
	
	器械清洗间 

	49 
	
	袋式中效过滤器 F7 
	592x592x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	

	50 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	51 
	AHU-419 
	板式初效过滤器 G4 
	592x592x45 
	2 
	只 
	6 
	
	
	门诊手术室 

	52 
	
	袋式中效过滤器 F7 
	592x592x360 
	2 
	只 
	4 
	
	
	

	53 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	54 
	AHU-420 
	板式初效过滤器 G4 
	592x592x45 
	4 
	只 
	6 
	
	
	门诊走廊、辅房 

	55 
	
	袋式中效过滤器 F8 
	592x592x360 
	4 
	只 
	4 
	
	
	

	56 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	57 
	PAU-401 
	袋式初效过滤器 G4 
	592x592x360 
	9 
	只 
	6 
	
	
	A401-404、414、416 

	58 
	
	袋式中效过滤器 F7 
	592x592x360 
	9 
	只 
	4 
	
	
	

	59 
	
	塑框亚高效过滤器H10 
	592x592x290 
	9 
	只 
	2 
	
	
	

	60 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	61 
	PAU-402 
	袋式初效过滤器 G4 
	592x592x360 
	6 
	只 
	6 
	
	
	A405-413、415 

	62 
	
	袋式初效过滤器 G4 
	592x287x360 
	3 
	只 
	6 
	
	
	

	63 
	
	袋式中效过滤器 F7 
	592x592x360 
	6 
	只 
	4 
	
	
	

	64 
	
	袋式中效过滤器 F7 
	592x287x360 
	3 
	只 
	4 
	
	
	

	65 
	
	塑框亚高效过滤器H10 
	592x592x290 
	6 
	只 
	2 
	
	
	

	66 
	
	塑框亚高效过滤器H10 
	592x287x290 
	3 
	只 
	2 
	
	
	

	67 
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	68
	
	袋式初效过滤器 G4
	592*490*360
	6
	只
	6
	
	
	营养科

	69
	
	袋式中效过滤器 F7 
	592*490*360
	4
	只
	4
	
	
	

	70
	
	机组、加湿器、控制系统、含面板（维护） 
	维护保养 
	1 
	项 
	1 
	/
	/
	

	二 
	
	
	送回风口过滤网、过滤器 

	1 
	可开竖向百叶侧回风口 
	中效过滤器 F5 
	980*330*45 
	40 
	只 
	3 
	
	
	　 

	2 
	可开竖向百叶侧回风口 
	中效过滤器 F5 
	780*330*45 
	32 
	只 
	3 
	
	
	　 

	3 
	可开竖向百叶侧回风口 
	中效过滤器 F5 
	380*330*45 
	24 
	只 
	3 
	
	
	　 

	4 
	蛋格式排风口 
	中效过滤器 F5 
	345*345*45 
	23 
	只 
	3 
	
	
	　 

	5 
	双层竖百叶顶部排风口 
	中效过滤器 F5 
	410*410*45 
	20 
	只 
	3 
	
	
	手术室排风 

	6 
	百级手术室 
	过滤网 黑色尼龙网 
	955*300*5 
	40 
	只 
	1 
	
	
	　 

	7 
	千级手术室 
	过滤网 黑色尼龙网 
	755*300*5 
	30 
	只 
	1 
	
	
	　 

	8 
	万级手术室 
	  过滤网 黑色尼龙网 
	355*300*5 
	24 
	只 
	1 
	
	
	　 

	9 
	万级手术室 
	  过滤网 黑色尼龙网 
	755*300*5 
	16 
	只 
	1 
	
	
	　 

	10 
	手术室顶排风 
	过滤网 黑色尼龙网 
	315*315*5 
	20 
	只 
	1 
	
	
	　 

	11 
	双层竖百叶顶部排风口 
	过滤网 黑色尼龙网 
	385*385*5 
	23 
	只 
	1 
	
	
	　 

	12 
	正负压手术室 
	过滤网 黑色尼龙网 
	930*290*5 
	2 
	只 
	1 
	
	
	　 

	13 
	正负压手术室 
	过滤网 黑色尼龙网 
	430*290*5 
	2 
	只 
	1 
	
	
	　 

	14 
	辅房 
	过滤网 白色无纺布 
	515*515*5 
	37 
	只 
	1 
	
	
	　 

	15 
	辅房 
	过滤网 白色无纺布 
	355*310*5 
	50 
	只 
	1 
	
	
	　 

	16 
	辅房 
	过滤网 白色无纺布 
	390*390*5 
	3 
	只 
	1 
	
	
	　 

	17
	营养科
	过滤网 白色无纺布
	355*310*5
	2
	只
	1
	
	
	

	18
	
	黑色尼龙网
	430*290*5
	2
	只
	1
	
	
	

	三 
	
	
	高效过滤器 

	1 
	高效过滤器 
	有隔板高效过滤 H13 
	610*305*292 
	20 
	只 
	0.5 
	
	
	　 

	2 
	高效过滤器 
	无隔板高效过滤 H13 
	610*305*292 
	48
	只 
	0.5 
	
	
	　 

	3 
	高效过滤器 
	无隔板高效过滤， 99.99%以上 
	1000*560*96 
	8 
	只 
	0.5 
	
	
	　 

	4 
	高效过滤器 
	无隔板高效过滤99.99% 
	1035*560*96 
	32 
	只 
	0.5 
	
	
	　 

	5 
	高效过滤器 
	有隔板高效过滤 H13 
	484*484*220 
	114 
	只 
	0.5 
	
	
	　 

	6 
	高效过滤器 
	无隔板过滤器 H13 
	484*484*90 
	10 
	只 
	0.5 
	
	
	　 

	7 
	高效过滤器 
	超低阻无隔板过滤器 H13 
	450*300*90 
	2 
	只 
	0.5 
	
	
	　 

	8 
	高效过滤器 
	超低阻无隔板过滤器 H13 
	950*300*90 
	2 
	只 
	0.5 
	
	
	　 

	9
	高效过滤器 
	无隔板高效过滤器99.99%
	915*430*96
	6
	只
	0.5
	
	
	

	10
	高效过滤器 
	无隔板高效过滤器99.99%
	915*630*96
	3
	只
	0.5
	
	
	

	11
	高效过滤器 
	无隔板高效过滤器 H13
	484*484*90
	1
	只
	0.5
	
	
	

	12
	高效过滤器 
	有隔板高效过滤 H13
	320*320*220
	2
	只
	0.5
	
	
	

	13
	高效过滤器 
	有隔板高效过滤 H13
	484*484*220
	2
	只
	0.5
	
	
	

	四 
	
	
	其他系统 

	1 
	气体阀门箱、设备带、汇流排等 
	维修保养 
	　 
	1 
	项 
	/ 
	/
	/
	不含气体终端 

	2 
	刷手池（感应） 
	维修保养（带热水器） 
	2/3位 
	15 
	套 
	/ 
	/
	/
	　 

	3 
	气密性灯具 
	　 
	2*36/3*36W 
	221 
	盏 
	/ 
	/
	/
	照度检查 

	4 
	其他装饰系统 
	装饰工程（墙、顶、地）、防撞带（护角）、其他维护、内嵌设施、五金件、基本装备等 
	　 
	1 
	项 
	/ 
	/
	/
	　 

	5 
	气密门 
	含普通气密门和电动门 
	　 
	1 
	项 
	/ 
	/
	/
	不含配件 

	6 
	其他空调系统 
	空调系统阀门、压力表、风管、空调水系统、保温、机组日常保养（洁）、多联机等日常巡视、系统自检等 
	　 
	1 
	项 
	/ 
	/
	/
	含每年一次系统自检服务（提供自检报告） 

	7 
	其他电气系统 
	插座、开关、网络系统、监控、门禁、背景音乐、对讲传呼等系统 
	　 
	1 
	项 
	/ 
	/
	/
	　 

	8 
	给排水及医用气体 
	卫生洁具、给排水系统、医用气体系统、报警箱、压力表等 
	　 
	1 
	项 
	/ 
	/
	/
	不含气体终端 

	过滤器等材料更换费用合计：
	

	五 
	
	
	其他日常费用 

	1 
	年度净化工程维保服务 
	含企业管理费、维护人员驻场费用、利润、税金等 
	　 
	1 
	项 
	/ 
	
	
	　 

	
	
	备注：过滤器更换数量根据规范要求统计，结算时以实际更换数量为准。


2.1.2承保内容：
包括上述区域的净化空调系统（风系统、水系统、净化机组、排风机组等）；
强电系统（净化空调强电系统、照明、插座、配电柜、隔离变压器等）；
弱电系统（净化空调弱电控制系统：包括DDC控制器、上位机、各类传感器、保护装置、执行器、数模转换器以及显示操作面板等；监控系统：包括监控主机、电源、摄像头、显示器、线路等；呼叫系统：包括电源、主机、喇叭、分机、麦克风等）；
建筑装饰（顶板、墙面、地板、防撞带、踢脚线、检修口等）；
各类门（自动门、手推移门、手拉门、门禁等）；
医用气体系统（设备带）；
洁净室内的保温、保冷库、器械柜、药品柜、写字板、观察窗、洗手盆、洗手池、盐水挂构、水龙头、热水器等；
以上与净化工程相关范围内的一切工作的日常巡检，维修、维护保养工作。  
2.1.3维修配件及材料：
2.1.3.1中标人负责维保项目的维修、维护保养工作，以及保养过程中所需的所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等的供货、安装与调试；人为损坏另行协商解决；
2.1.3.2投标人须设有常用零配件库或采购渠道，以便保证设备出现故障时能及时修复，并由甲方无偿提供备件仓库一间；
2.1.4维护保养时间：2年。
2.2人员配备要求：
2.2.1维护现场常年必须配备1名驻场维修工程师和1名项目负责人（其中项目负责人需具备电气或暖通空调专业专业中级及以上技术职称，驻场维修工程师需具备建筑电工、制冷空调系统安装维护工、维修电工等资格/职业证书）； 
2.2.2常驻医院的专业工程师必须在我院指定办公场所上班，出现故障立即处理，夜间维修需要30分钟内到现场进行处置，要求如下；（提供承诺函原件）
如为影响正常使用的重大故障（夜间），必须30分钟内到现场，不影响正常使用的故障，应在2小时内到现场。小问题当场解决，大问题应采取有效的紧急措施。先保证医院运行正常的同时向院方通报协商解决。
2.2.3投标人必须提供配备的人员信息和投标人为其缴纳社保的证明材料复印件；
2.3技术要求：
2.3.1巡检
2.3.1.1每日巡查：
每日需完成对承包范围内的净化区域巡查工作，并报告给各区负责人（护士长等）巡查情况，根据采购人的要求请经负责人签字确认后每周定期交相关管理科室存档（内容包括净化系统工作情况，含温度、湿度、压差、风速、风量等参数以及医用气体压力等、对洁净室内需维修处理的问题进行统计并落实维修时间等）。手术室需在每日8点前完成巡查工作，其它净化区域巡查时间与各区负责人沟通确定；
2.3.1.2每月巡检
每月对手术室等维护保养区域的设备、管线、控制柜等进行巡检至少一次，并以书面形式报告各系统工作运行情况每月定期交招标方相关管理科室；
2.3.2维护保养
2.3.2.1净化系统的过滤器更换(各级过滤器的更换只能在周末及节假日进行，各级过滤器的更换数量以各洁净区过滤器实际数量为基准)；
2.3.2.1.1每周对新风机组以及新风口的进行清洗； 
2.3.2.1.2每月对循环机组的初效过滤器、室内的回风过滤器、排风过滤器、新风机组的中效过滤器进行更换；
2.3.2.1.3每三个月对净化机组的中效过滤器进行更换，排风机组中效过滤器每年更换一次；
2.3.2.1.4末端高效过滤器每年检查一次，三年更换一次或根据房间风量、压差等实际情况进行更换；
2.3.2.1.5更换各级过滤器时需对相应部位内外表面进行清洁；
2.3.2.1.6各级过滤器的更换工作须作详细记录，每月定期交招标方相关管理科室；
2.3.2.1.6更换用的各级过滤器（含中效过滤器、亚高效过滤器、高效过滤器）、过滤网，推荐品牌要求：美埃、日资华泰、宝钢、祺泉，投标人根据推荐品牌自行确定（投标人也可以选择同类档次的产品品牌投标，但事先征的采购人的同意）品牌，投标时提供厂家授权书原件或扫描件。粗效过滤器采用一次性抛弃型无纺布，过滤器的规格型号应满足净化系统洁净度的要求。安装前提供产品报验资料（包括不限于：合格证、检测报告、企业三证等资料）
过滤器技术参数要求：
	序号
	项目
	过滤等级
	技术指标要求

	1
	粗效过滤器
	G4
	1.外框：铝合金带钢筋龙骨架连框；
2.滤料：合成纤维材料，蓬松均匀阻力低；
3.执行标准：GB/T 14295-2008、EN779；
4.过滤性能：可滤掉1µm以上的颗粒以及水雾和油雾，除水效率在95%以上。

	2
	中效过滤器
	F8
	1.外框：锌钢板外框；
2.滤料：合成纤维材料，蓬松均匀阻力低；
3.执行标准：GB/T14295-2008、EN779.

	3
	亚高效过滤器
	H10
	1.外框：优质通用塑料带25mm法兰边；
2.滤材：超细玻璃纤维滤纸，防生霉菌；
3.执行标准：GB/T13554-2008、EN1882

	4
	高效过滤器
	H13
	1.外框：有隔板镀锌钢板外框，无隔板为双层吕合金框；
2.密封垫：一次注塑成型无接缝的聚氨酯；
3.滤料：超细玻璃纤维滤纸，防生霉菌；
4.护网：双面护喷塑钢板网；
5.执行标准：GB/T 13554-2008、EN1882；
6.过滤性能：可除掉0.01µm以上的颗粒以及水雾和油雾，残余油份为0.01ppm。


表内未明确的规格，按国标（规范）要求执行。
2.3.2.2各系统设备维护保养：
2.3.2.2.1每2月对净化系统、强弱电系统、室内设备带、门以及其它设备进行检查、维护保养（维修保养主要内容详见维修保养细则）并作书面形式报告定期交招标方相关管理科室；
2.3.2.2.2每年对净化机组表冷段翅片以及机组内部全面保洁一次，对各系统的保护装置试动作一次并作记录；
2.3.2.2.3每季度对所有洁净手术室进行性能检测（温湿度、风量、风速、压差、噪音、照度、尘埃粒子浓度等及需附尘埃粒子数机打数据记录原件），并做书面记录备查；                 
2.3.2.2.4每年度末将每月的性能参数检测结果整理装订成册，交甲方存档；
2.3.2.2.5每年配合院方请第三方（市疾控中心或省疾控中心）对所有洁净手术室等区域进行性能检测一次，包括温湿度、风量、风速、压差、尘埃粒子浓度、噪音、照度等。检测时间安排至节假日期间。
2.3.2.2.6维护保养及检测等均需符合医院空气净化管理规范（WST-368）及国家相关规范要求。
2.3.3维保范围内的各系统设备的检修维护保养及操作必须符合设备厂家技术要求以及国家相关规范，由于投标人原因造成设备损坏及人身伤害事故，投标人负全责。
2.3.4维修保养细则
维修保养细则
1、净化空调及排风系统：
1.1净化空调机组电机绝缘检测（相间及对地）（每两月一次）
1.2净化空调机组电机、风机轴承检查有无异响、轴承加润滑脂（每两月一次）
1.3风机皮带松紧度检查，调整及更换皮带（每两月一次）
1.4机组电源线路、强电柜、控制系统检查、保养、除尘、试动作、各接线端子紧固、DDC控制器及上位机的检查维护（每两月一次）
1.5初、中效过滤器检查、更换及机内保洁，洁净室内回风、排风过滤网的更换，风口内侧保洁，风口的检查维修(按技术要求上要求的各级过滤器更换周期每周、每月、每季进行更换)
1.6风阀阀体、执行器及控制检查（每两月一次）
1.7加热段的电加热器绝缘检查、过热保护开关动作测试（每两月一次）
1.8加湿器的检查维护、加湿电极的绝缘检测，加湿罐的更换以及加湿工作是否正常检查（每两月一次）
1.9表冷段的维护清洁，结水盘的清洁及排水管路疏通（每两月一次，其中翅片清洗每年一次）
1.10水路的电磁二通阀，电磁三通阀、比例积分阀的动作检查及维护（每两月一次）
1.11高效过滤器的检查，有无漏风、破损情况以及压力降测试（每年一次）
1.12洁净室的温湿度、送风量、风速、压差、噪音、照度、尘粒浓度检查（每天巡检，每年自检出具书面报告一次）
1.13排风机、换气扇的检查保养，排风中效过滤器的检查更换（每两月一次,排风中效过滤器一年更换一次）
1.14风管、水管路的检修以及保温的检查、修复（每两月一次）
1.15净化空调系统调试（每年一次）
2、强电系统：（每两月一次）
2.1总电源的检查，电源电压、电流、线路温升测试（其中电压、电流、温度每日检查记录）
2.2强电线路的绝缘检测（相间及对地）（每两月一次）
2.3线路接线端子的紧固（每两月一次）
2.4强电柜的除尘（每三月一次）
2.5控制线路以及漏电保护等保护装置的试动作（每两月一次）
2.6照明线路、插座回路的的检查、灯具及插座的检查和更换维护（每日巡修，每两月维护）
2.7隔离变压器的检查维护，电压、电流、温升及绝缘检查（每两月一次）
2.8接触器的检查维护，触点处理（每六月一次）
3、弱电系统：
3.1  DDC控制器的检查维护（每两月一次）
3.2上位机电脑的检查维护、机箱除尘（每两月一次）
3.3各类传感器（温度、湿度、压差等）、执行器、数模转换器等的维护检查（每两月一次）
3.4控制柜的除尘（每三月一次）
3.5各类弱电线路的检查（每两月一次）
3.6系统检测、调试、保护装置试动作（每年一次）
3.7呼叫系统的检查维护，包括主机、喇叭、分机及电源和线路等（每两月一次）
3.8监控系统的检查维护，包括监控主机、显示器、摄像头、电源、线路等（每两月一次）
3.9空调启停面板、照明面板、手术麻醉面板及各线路板的检修维护（每两月一次）
4、洁净室内设备：（每两月一次）
4.1各类门的维修维护
4.1.1门板的维修，维护保养
4.1.2门锁、电插锁、磁力锁的维更换维护
4.1.3门轴、合页、铰链的维护更换维护
4.1.4地弹簧、门吸的维护更换维护
4.1.5闭门器、密码器的检修、维护更换维护
4.1.6自动门的检修：
4.1.6.1自动门各运动部件保养润滑
4.1.6.2自动门控制系统的检查、调试
4.1.6.3自动门的机箱内除尘
4.1.6.4踢脚开关检查，有无歪斜并处理
4.1.6.5检查止摆器是否有松动，止摆器槽是否脱落
4.1.6.5检查机箱盖板是否平整，术中灯是否正常工作等
4.1.6.7检查导轨上面的限位器是否撞歪并处理
4.1.6.8检查自动门的开关速度是否平顺、滑轮高低调节螺丝是否脱落
4.2设备带的维修维护
4.2.1设备带各类终端的检查更换，有无松动检查处理
4.2.2设备带管线检查（气体管道、强、弱电线路及接头）
4.3医用气体
4.3.1供气系统以及终端压力检查是否正常
4.3.2气体管道、阀门是否有漏气检查及处理
4.3.3气体终端有无松动、堵塞等检查及处理
4.3.4气体管道清理疏通
4.4洗手池的检修维护
4.4.1检查开关是否正常，是否出水、光电灵敏度是否正常
4.4.2检查给皂器工作是否正常
4.4.3检查水龙头、金属软管有无漏水
4.4.4整体绝缘检查
4.4.5洗手池热水器的检查、绝缘检测
4.4.6洗手池的自控系统检测，线路端子紧固
4.5保温、保冷库的检查维修
4.6器械柜、药品柜、写字台、储物柜、椅子的维修、锁具的更换维护
4.7观察窗的维修，互锁机构的检查，过滤器的更换、保洁
4.8盐水导轮、轨道、挂钩的检修更换维护
4.9置物架、热水器的维修

5.洁净室的建筑装饰
5.1顶板、墙面、地板的维更换维护
5.2防撞带、踢脚线等的维更换维护
（二）报价要求： 
1、人民币报价，投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。
2、报价应包括：投标人对本项目所有的工作量和服务，包括人工费、零配件、节假日加班费及中夜班费差旅食宿费等、系统维护、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。
3、备件说明：
1）维保服务期内，中标单位需免费提供以下备件：
	[image: clip_image862607][image: clip_image862607][image: clip_image862607]
	免费备件一览表




	序号
	名称
	规格
	单位
	备注

	1
	LED平板灯
	1200*300
	个
	　

	2
	LED平板灯
	600*600
	个
	　

	3
	LED平板灯
	600*300
	个
	　

	4
	双金属温度计
	Ø100 0-100℃
	个
	　

	5
	LED灯管
	T5  28W
	支
	　

	6
	驱动
	1200*300
	个
	　

	7
	铜球阀 
	DN40
	个
	　

	8
	铜球阀 
	DN20
	个
	　

	9
	铜球阀 
	DN15
	个
	　

	10
	排气阀
	DN20
	个
	　

	11
	保险丝
	4A
	个
	　

	12
	不锈钢波纹管
	15.5CM ∮20
	根
	　

	13
	不锈钢波纹管
	DN25 长20cm
	根
	　

	14
	下水管
	洗手池
	根
	　

	15
	五孔插座
	86型
	个
	　

	16
	三孔插座
	86型
	个
	　

	17
	紫外线消毒灯管
	配传递窗
	套
	　

	18
	隔断把手
	定制
	个
	　

	19
	隔断合页
	定制
	个
	　

	20
	花洒连接管
	　
	套
	　

	21
	铜Y型过滤器
	DN40
	个
	

	22
	铜Y型过滤器 
	DN32
	个
	　

	23
	铜Y型过滤器 
	DN20
	个
	　

	24
	压力表
	0-1.6
	个
	　

	25
	断路器
	EA9AN-C40A/3P
	个
	　

	26
	断路器
	EA9AN3D10
	个
	　

	27
	断路器
	3PC50A
	个
	　

	28
	断路器
	ic65 3P C40A
	个
	　

	29
	洗手池龙头
	单冷
	套
	　

	30
	指示灯 红色
	AC220V
	只
	　

	31
	指示灯 绿色
	AC220V
	只
	　

	32
	指示灯 黄色
	AC220V
	只
	　

	33
	转换开关 
	1、2、3档
	个
	　

	34
	执行器
	控制系统配套
	个
	　

	35
	门吸
	　
	个
	　

	36
	电工胶布
	　
	卷
	　

	37
	中间继电器
	控制系统配套
	个
	　

	38
	台盆混合阀
	　
	个
	　

	39
	铜截止阀
	20
	个
	　

	40
	角阀
	　
	个
	　

	41
	压差开关
	控制系统配套
	个
	　

	42
	应急电源
	40W
	个
	　

	43
	金属垫片
	65
	个
	　

	44
	金属垫片
	50
	个
	　

	45
	金属垫片
	40
	个
	　


[bookmark: _Hlk231203176]2）以下备件需提供报价：
需提供报价备件一览表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	报价
	品牌
	备注

	1
	显示屏主板
	定制（含程序）
	块
	1
	　
	　
	手术室控制屏

	2
	阀门
	控制系统配套
	个
	1
	　
	西门子
	　

	3
	气密门承重吊架
	医用型
	件
	1
	　
	瑞可达
	五金件

	4
	承重轮
	医用型
	个
	1
	　
	瑞可达
	进口件

	5
	双电机+控制器（重型机组）
	医用型
	套
	1
	　
	瑞可达
	　

	6
	密封胶条
	医用型
	樘
	1
	　
	瑞可达
	气密门专用胶条

	7
	脚感（不锈钢加固型）
	医用型
	套
	1
	　
	瑞可达
	　

	8
	电机
	L-65 
	个
	1
	　
	瑞可达
	　

	9
	三通阀
	控制系统配套
	个
	1
	　
	西门子
	　

	10
	变频器
	11KW
	个
	1
	　
	丹佛斯
	　

	11
	变频器
	5.5KW
	个
	1
	　
	丹佛斯
	　

	12
	变频器
	7.5KW
	个
	1
	　
	丹佛斯
	　

	13
	变频器
	4.0KW
	个
	1
	　
	丹佛斯
	　

	14
	风机盘管电机
	45W
	个
	1
	　
	雅士
	　

	15
	控制系统(含程序）
	定制（含程序）
	个
	1
	　
	　
	　

	16
	温湿度传感器
	控制系统配套
	个
	1
	　
	西门子
	　

	17
	文本显示器
	控制系统配套
	个
	1
	　
	西门子
	　

	18
	执行器
	控制系统配套
	个
	1
	　
	西门子
	　

	21
	温控面板
	控制系统配套
	个
	1
	　
	西门子
	　

	22
	压差表
	2000-60pa
	个
	1
	　
	　
	　

	23
	指示灯
	手术中
	个
	1
	　
	　
	　

	24
	指示灯
	放射中
	个
	1
	　
	　
	　

	25
	蜗轮蝶阀
	80
	个
	1
	　
	埃美柯
	　

	26
	蜗轮蝶阀
	65
	个
	1
	　
	埃美柯
	　

	27
	加湿桶
	加湿量：8kg/h
	个
	1
	　
	NORDAIR（诺迪）
	　

	28
	加湿桶
	加湿量：15kg/h
	个
	1
	　
	NORDAIR（诺迪）
	　

	29
	加湿桶
	加湿量：23kg/h
	个
	1
	　
	NORDAIR（诺迪）
	　

	30
	稳压器
	大流量
	个
	1
	
	
	


3）维修更换后的新零配件保修二年。
四、综合说明：
1、本次论证不接受联合体投标。
2、维保服务周期：2年（签订合同之日起）
4、中标人保证随时解决维保期内的所有问题，如影响到本项目维保区域使用过程中出现的一切后果由中标人承担。
5、中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位更正。
6、如遇招标人有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），招标人将提前三个月告知乙方，合同内容经双方协商调整。
7、论证时至少应提供：
（1）设备维保方案（包含日常维保方案、影像工作站维保方案、应急预案、安全管理方案、维保管理工作标准、工作程序、考核方案等）
（2）应急服务预案
（3）维保服务团队配备情况；（人员配备、经验等，主要技术人员需提供名单、职称及简介）
（4）为完成本项目所具有的资质及保障措施
（5）为完成本项目需配备的专用设施设备（主要零配件的品牌型号）
（6）以往完成类似项目清单、业绩合同
（7）服务响应时间承诺；
8、付款步骤：
合同生效后，每月按照考核标准对中标单位维护工作进行考评，根据考评结果每季度结算一次费用，甲方在一个月内完成支付，考评内容详见考核表。
考评付款方式：
（1）考评结果≥90分，实际付款金额＝应付金额*100%         
（2）考评结果＜90分且≥80分，实际付款金额＝应付金额*90%
（3）考评结果＜80分且≥70分，实际付款金额＝应付金额*70%
（4）考评结果＜70分，甲方有权拒绝付款，连续两次考核低于70分，甲方有权终止合同。 
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附件：
	南京大学医学院附属苏州医院
手术室净化设备维保考核表
受考核单位：                            

	序号
	分类
	条目
	考核内容及管护要求
	满分
	扣分
	备注

	1
	巡检与台账（10）
	1
	每日巡视与检查净化区域内的空调系统、强电系统、弱电系统、建筑装饰、各类门、医用气体系统，洁净室内的保温、保冷库、器械柜、药品柜、写字板、传递窗、观察窗、风淋室、洗手盆、洗手池、盐水挂构、水龙头、热水器等设备设施等。制定相应巡视记录台账，部分做好相关记录工作，发现一处不符合扣2分。
	10
	
	

	2
	服务效率（10）
	2
	报修响应时间：24小时；如为影响正常使用的重大故障，必须30分钟内到现场，不影响正常使用的故障，应2小时内达到现场。小问题当场及时解决，大问题应采取有效的紧急措施，先保证医院运行的同时向院方通报协商解决。每发现一次不及时扣2分。
	10
	
	

	3
	科室满意度  （10）
	3
	维保人员在维修过程中对科室服务必须热情，态度端正，如无法现场解决问题第一时间和科室沟通并上报后勤，如无沟通未上报，接到一次科室投诉扣2分。
	10
	
	

	4
	维修保养及过滤器更换具体要求（60）
	4
	净化空调系统过滤器的更换周期根据招标文件要求，发现一次不符合扣2分。
	10
	
	

	
	
	5
	净化空调系统控制区的检测根据招标文件要求，发现一次不符合扣2分。
	10
	
	

	
	
	6
	区域内的强电系统、弱电系统维护保养根据招标文件要求，发现一次不符合扣2分。
	10
	
	

	
	
	7
	建筑装饰（顶板、墙面、地板、防撞带、踢脚线、检修口等）的维保养护根据招标文件要求，发现一次不符合扣2分。
	10
	
	

	
	
	8
	水系统维护保养根据招标文件要求，发现一次不符合扣2分。
	10
	
	

	
	
	9
	各类门（自动门、手推移门、手拉门、门禁等）维护保养根据招标文件要求，发现一次不符合扣1分。
	5
	
	

	
	
	10
	洁净室内设备的维护保养根据招标文件要求，发现一次不符合扣1分。
	5
	
	

	5
	服务安全  （10）
	11
	在维保维修时必须在施工区域放置安全围栏或警示标志，发现一次不符合扣1分。
	5
	
	

	
	
	12
	维保过程中因操作不当导致发生安全事故，影响客户使用，不得分。
	5
	
	

	合计考核得分
	　

	考核日期：
	考核者：
	受考核单位人员：


备注：扣分项附具体事项
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