垃圾和污衣自动收集系统维保服务要求

一、采购内容：垃圾和污衣自动收集系统维保服务

采购预算：314000.00 元

二、采购需求：

（一）维保周期

服务期限：自合同签订之日起两年。

（二）维保内容及范围：

| 项目名称 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保服务 | 垃圾和污衣自动收集系统 | 1 | 套 | 无 |
| 维护设备名称 | 维护内容 |  |  |  |
| 固气分离垃圾箱 | 完成对2台集装箱的以下工作： 1.对集装箱活动部件的润滑 2.对集装箱内部的清理 3.对集装箱排水系统、液压系统、限位装置、密闭性的检查 |  |  |  |
| 污衣收集器 | 完成对1台污衣收集器的以下工作： 1、检查被服收集器的使用状态情况 2、检查被服收集器气动单元是否泄漏 3、检查被服收集器门/门锁信号是否正常 4、查收集器控制柜内接线是否有松动 |  |  |  |
| 切换阀 | 完成对1台切换阀的以下工作： 检查切换阀气密性、工作状态、控制信号状态、机械单元有无异常 |  |  |  |
| 切断阀 | 完成对5台切断阀的以下工作： 1、检查切断阀气密性、工作状态、控制信号状态、机械单元有无异常 |  |  |  |
| 抽风机 | 完成对3台抽风机的以下工作： 1、定期检查并清理抽风机滤网 2、检查有无不正常振动及声音、减震器有无损坏、风机急停使用功能、叶轮运行情况3、检查止回阀工作状态 4、抽风机定期保养工作。 |  |  |  |
| 压缩空气系统 | 完成对1套压缩空气系统的以下工作： 1检查空压机使用功能，有无异常震动和声响 2、检查工作压力是否在系统使用要求正常范围 3、检查空压机螺杆油、空滤、油芯、油分离器使用时间 4、检查冷干机的工作状态 |  |  |  |
| 主阀 | 完成对1台主阀的以下工作： 1、检查主阀工作状态、气动模块单元有无泄漏 |  |  |  |
| 电力控制屏ECC | 完成对1台电力控制屏ECC的以下工作： 检查ECC内接线状况2、系统运行性能测试，检查各控制单元运行状态 定期清理ECC排风机滤网 |  |  |  |
| 除尘过滤器 | 完成对1台除尘过滤器的以下工作： 1、检查过滤袋使用情况并定期清理过滤室卫生 2. 清理过滤器及过滤室两侧墙体 3、检查过滤器支架是否变形 |  |  |  |
| 除臭过滤器 | 完成对2台除臭过滤器的以下工作： 1.检查活性炭过滤器的使用情况 2.定期清理过滤室 3.根据使用情况向业主提出更换 |  |  |  |
| 进气阀 | 完成对12台室内进气阀以及2台室外进气阀的以下工作： 1、检查气动单元泄漏情况及信号状态 2、检查机械单元有无异常情况 |  |  |  |
| 排放阀 | 完成对12台室内排放阀以及2台室外排放阀的以下工作： 1、检查气动单元泄漏情况、信号状态、水平传感器固定情况 2、检查机械单元有无异常情况 3、定期排放阀保养 |  |  |  |
| 阀门控制箱 | 完成对14台阀门控制箱的以下工作： 1、检查压缩空气过滤器使用情况 2、检查压缩空气管是否有漏气 3、检查内接线情况 |  |  |  |
| 投放口 | 完成对楼内垃圾/污衣投放口以及室外2组投放口的以下工作： 1.检查投放口损坏情况、门锁使用情况、LED指示灯的使用情况 |  |  |  |

（三）服务要求：

1、乙方需制定设备日常巡检记录单、每月维护工作记录、季度系统性能测试和检查记录、年度的维护要求,甲方对维保质量进行抽查跟踪,对维保工作存在疑问情况下以相应法律法规为准。

2、保证提供全年每天24小时报修服务,乙方负责日常的故障维修报修服务，特殊情况乙方响应时间不得大于4小时。

3、乙方保证对每次系统维护做好相关记录台账，已备甲方后勤工作人员检查。

4、乙方需指定2名现场维护保养人员，此2名工作人员应相对固定，并接受甲方现场监督管理；乙方如需更换维保人员，需提前通知甲方现场管理人员。

5、根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确维保项目负责人，维保人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

6、依照《中华人民共和国民法典》的规定内容，对合同约定范围内的垃圾和污衣自动收集系统开展检查、维修、保养等服务。

7、乙方在巡查、巡检中发现本系统存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决，没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

8、乙方需听从甲方安排，配合甲方完成每日生活垃圾和污衣被服的清运工作。

9、乙方需听从甲方安排，每月定期对管道进行消毒，消毒设备及耗材由乙方自行提供。

10、乙方负责维护保养人员作业安全责任。

11、备件说明：

1）维保服务期内，中标单位需免费提供以下气动物流系统备件：

免费备件一览表

| 序号 | 备品/备件名称 | 型号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集装箱行程开关 | 施耐德 XCKM121 | 只 |  |
| 2 | 集装箱液压油管 | envac300Y | 根 |  |
| 3 | 集装箱液压快速接头 | envac-KJ | 套 |  |
| 4 | 皮带 | FS-F | 只 |  |
| 5 | 皮带 | FS-P | 根 |  |
| 6 | 气管快接ø8 |  | 只 |  |
| 7 | 气管快接ø6 |  | 只 |  |
| 8 | 气管快接ø10 |  | 只 |  |
| 9 | 球阀ø8 |  | 只 |  |
| 10 | 球阀ø10 |  | 只 |  |
| 11 | 钥匙 | ENVAC-MS-02 | 个 |  |
| 12 | 电池仓 | Envac | 只 |  |
| 13 | 电磁锁芯 | Envac | 套 |  |
| 14 | 行程开关 | 施耐德 | 个 |  |
| 15 | 两档钥匙开关 | ENVAC-L-Y-30 | 个 |  |
| 16 | 急停按钮 | ENVAC-L-Y-31 | 个 |  |
| 17 | 选择开关 | ENVAC-L-Y-32 | 个 |  |
| 18 | 选择开关 | ENVAC-L-Y-33 | 个 |  |
| 19 | 蜂鸣器 | ENVAC-L-Y-34 | 个 |  |
| 20 | 指示灯（绿） | ENVAC-L-Y-35 | 个 |  |
| 21 | 中间继电器 | ENVAC-L-Y-36 | 个 |  |
| 22 | 接线端子 | ENVAC-L-Y-37 | 片 |  |
| 23 | 固定端子 | ENVAC-L-Y-40 | 片 |  |
| 24 | 挡板 | ENVAC-L-Y-41 | 片 |  |
| 25 | PVC线槽 | ENVAC-L-Y-46 | 米 |  |
| 26 | 风机减震底脚 | ENVAC-F-CF13 | 个 |  |
| 27 | 电机油脂加注接头 | ENVAC-F-CF9 | 个 |  |
| 28 | 机械钥匙 | ENVAC-L-WT-11 | 把 |  |
| 29 | 交流接触器 | ENVAC-CX4 | 个 |  |
| 30 | 键盘 | ENVAC-JK-5 | 个 |  |
| 31 | 鼠标 | ENVAC-JK-6 | 个 |  |
| 32 | 三菱Profibus-DP通信接口 | ENVAC-BC-11 | 个 |  |

2）以下备件需提供报价：

需提供报价的备件一览表

单位：元（人民币）

| 序号 | 设备名称 | 备品/备件名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾集装箱 | 集装箱滤网 | F-400型 | 套 | 1 |  |
|  |  | 接驳装置密封套管 | JP-500 | 件 | 1 |  |
|  |  | 液压油 | 46号 | 桶 | 1 |  |
|  |  | 集装箱调整拉杆 | ENVAC-L-X-06 | 根 | 1 |  |
|  |  | 集装箱后门卡槽 | ENVAC-L-X-01 | 套 | 1 |  |
|  |  | 集装箱小门卡槽 | ENVAC-L-X-02 | 套 | 1 |  |
|  |  | 集装箱连接软接 | FCC-400 | 套 | 1 |  |
|  |  | 集装箱后门锁钩 | envac-sg | 套 | 1 |  |
|  |  | 集装箱脚轮 | envac-jl | 套 | 1 |  |
|  |  | 集装箱锁紧液压油缸 | envac-yg | 套 | 1 |  |
|  |  | 集装箱门板密封条 | F-1200 | 套 | 1 |  |
|  |  | 检修门密封 | F-CDI-400 | 套 | 1 |  |
|  |  | 高压清洗机 | 工业级 | 台 | 1 |  |
|  |  | 集装箱保养 | 整体防锈处理 | 个 | 1 |  |
| 2 | 排放阀 | 阀门法兰密封垫 | F-400 | 套 | 1 |  |
|  |  | 阀门润滑脂 | 长城 | 桶 | 1 |  |
|  |  | 2位电磁阀岛 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 套 | 1 |  |
|  |  | LonWorks3模块 | ENVAC-LW3 | 只 | 1 |  |
|  |  | 高位传感器 | 施耐德 | 只 | 1 |  |
|  |  | 信号传感器 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 只 | 1 |  |
|  |  | 排放阀闭合装置 | ENVAC | 套 | 1 |  |
|  |  | 排放阀气缸 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 只 | 1 |  |
| 3 | 进气阀 | 2位电磁阀岛 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 套 | 1 |  |
|  |  | 进气阀检修门密封垫 | ENVAC-L-JQ-03 | 个 | 1 |  |
|  |  | 进气阀消音器 | ENVAC-L-JQ-04 | 个 | 1 |  |
|  |  | 信号传感器 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 只 | 1 |  |
|  |  | 进气阀闭合装置 | ENVAC | 套 | 1 |  |
|  |  | 进气阀气缸 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 只 | 1 |  |
| 4 | 储存节 | 密封套 | F-470 | 套 | 1 |  |
| 5 | 压缩气动系统 | 螺杆油 | Fusheng （复盛） | 桶 | 1 |  |
|  |  | 储气罐自动排水阀 | SA08-012 | 个 | 1 |  |
|  |  | 进气阀组立 | FS-JQ | 套 | 1 |  |
|  |  | 排污阀组立 | FS-PW | 套 | 1 |  |
|  |  | 压缩机本体 | FS-ZT | 套 | 1 |  |
|  |  | 液压油管 | FS-YY-11 | 根 | 1 |  |
|  |  | 压力传感器 | FS-YL | 个 | 1 |  |
|  |  | 温度传感器 | FS-WK-2 | 个 | 1 |  |
|  |  | 温控阀 | FS-WK-1 | 个 | 1 |  |
|  |  | 泄压阀 | FS-XY | 个 | 1 |  |
|  |  | 主电机 | FS-DY | 台 | 1 |  |
|  |  | 空滤芯 | FS-SP | 只 | 1 |  |
|  |  | 油细分离器 | FS-OF | 只 | 1 |  |
|  |  | 冷干机压缩机 | Fusheng （复盛） | 台 | 1 |  |
|  |  | 冷却器组立 | Fusheng （复盛） | 套 | 1 |  |
|  |  | 压缩空气管ø16 |  | 盒 | 1 |  |
|  |  | 压缩空气油水分离器 | Festo | 个 | 1 |  |
|  |  | 压缩空气管ø8 |  | 盒 | 1 |  |
| 6 | 投物门 | 电磁锁 | envac/el | 只 | 1 |  |
|  |  | 室外投放口门体 | ENVAC-L-WT-01 | 扇 | 1 |  |
|  |  | 投放门密封圈 | ENVAC-L-WT-02 | 条 | 1 |  |
|  |  | 室外投放口机械门锁（不锈钢） | ENVAC-L-WT-08 | 套 | 1 |  |
|  |  | 铰链 | Envac | 套 | 1 |  |
|  |  | 门体 | Envac | 套 | 1 |  |
|  |  | 电池 | Envac | 盒 | 1 |  |
|  |  | 主阀闭合装置 | ENVAC-ZF-02 | 套 | 1 |  |
|  |  | 1位电磁阀岛 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 套 | 1 |  |
|  |  | 主阀气缸 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 只 | 1 |  |
| 7 | 抽风机及止回阀 | 高速润滑脂 | Shell（壳牌） | 桶 | 1 |  |
|  |  | 止回阀片 | ENVAC-F-CF5 | 个 | 1 |  |
|  |  | 进出风口软联接 | ENVAC-F-CF6 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电机轴承套件 | ENVAC-F-CF10 | 套 | 1 |  |
|  |  | 抽风机电机梅花联轴器弹性体 | ENVAC-F-CF3 | 个 | 1 |  |
|  |  | 抽风机电机梅花联轴器 | ENVAC-F-CF4 | 个 | 1 |  |
|  |  | 风机叶轮 | ENVAC-F-CF7 | 个 | 1 |  |
|  |  | 风机叶轮轴承套件 | ENVAC-F-CF11 | 套 | 1 |  |
|  |  | 风机散热叶轮 | ENVAC-F-CF12 | 个 | 1 |  |
|  |  | 风室检修口密封垫 | ENVAC-F-CF2 | 件 | 1 |  |
|  |  | 风机变频器 | F-90-380 | 台 | 1 |  |
|  |  | 抽风机主电机 | F-90-8232 | 台 | 1 |  |
| 8 | 切断阀 | 1位电磁阀岛 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 套 | 1 |  |
|  |  | 信号传感器 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 只 | 1 |  |
|  |  | 阀门密封圈 | Envac |  | 1 |  |
|  |  | 切断阀闭合装置 | ENVAC-QD-02 | 套 | 1 |  |
|  |  | 切断阀导向轴承 | ENVAC-QD-03 | 套 | 1 |  |
|  |  | 切断阀气缸 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 只 | 1 |  |
| 9 | 污衣收集器 | 红外线传感器 | Ifm（易福门） | 只 | 1 |  |
|  |  | 2位电磁阀岛 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 套 | 1 |  |
|  |  | 信号传感器 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 只 | 1 |  |
|  |  | 收集器滤网 | Envac | 套 | 1 |  |
|  |  | 门密封胶圈 | ENVAC-W-SJ-05 | 件 | 1 |  |
|  |  | 放气气缸 | ENVAC-W-SJ-06 | 套 | 1 |  |
|  |  | 锁钩 | ENVAC-W-SJ-07 | 套 | 1 |  |
|  |  | 门气缸 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 只 | 1 |  |
|  |  | 锁气缸 | Festo/Parker（费斯托/帕克） | 只 | 1 |  |
| 10 | 切换阀 | 2位电磁阀岛 | ENVAC-L-DF-01 | 套 | 1 |  |
|  |  | 信号传感器 | ENVAC-L-DF-02 | 只 | 1 |  |
|  |  | 切换阀换向装置 | ENVAC-QH-01 | 套 | 1 |  |
|  |  | 切换阀检修口密封垫 | ENVAC-QH-02 | 件 | 1 |  |
|  |  | 切换阀密封圈 | ENVAC-QH-03 | 件 | 1 |  |
|  |  | 切换阀导向轮 | ENVAC-QH-04 | 套 | 1 |  |
|  |  | 切换阀气缸 | ENVAC-QH-05 | 套 | 1 |  |
| 11 | 垃圾管道及附件零配件 | 垃圾管道 | ENVAC-L-G02 | 米 | 1 |  |
|  |  | 气流风管 | ENVAC-L-G03 | 米 | 1 |  |
|  |  | 垃圾管道三通 | ENVAC-L-G05 | 个 | 1 |  |
|  |  | 垃圾管道弯头 | ENVAC-L-G06 | 个 | 1 |  |
| 12 | 污衣管道及附件零配件 | 污衣管道 | ENVAC-W-G01 | 米 | 1 |  |
|  |  | 气流风管 | ENVAC-W-G05 | 米 | 1 |  |
|  |  | 污衣管道三通 | ENVAC-W-G02 | 个 | 1 |  |
|  |  | 污衣管道弯头 | ENVAC-W-G03 | 个 | 1 |  |
| 13 | ECC控制系统 | 三菱PLC Q系列基板 | ENVAC-BC-01 | 个 | 1 |  |
|  |  | 三菱PLC Q系列CPU | ENVAC-BC-02 | 个 | 1 |  |
|  |  | 三菱PLC Q系列Profibus通讯模块 | ENVAC-BC-03 | 个 | 1 |  |
|  |  | 三菱PLC Q系列RS422/485通讯模块(For Lonwork) | ENVAC-BC-04 | 个 | 1 |  |
|  |  | 三菱PLC Q系列A/D转换模块 | ENVAC-BC-05 | 个 | 1 |  |
|  |  | 三菱PLC Q系列输入模块 | ENVAC-BC-06 | 个 | 1 |  |
|  |  | 三菱PLC Q系列输出模块 | ENVAC-BC-07 | 个 | 1 |  |
|  |  | 三菱PLC Q系列通讯模块 | ENVAC-BC-08 | 个 | 1 |  |
|  |  | 三菱PLC Q系列电源模块 | ENVAC-BC-09 | 个 | 1 |  |
|  |  | 三菱PLC F系列 | ENVAC-BC-10 | 个 | 1 |  |
|  |  | 系统控制主机 | ENVAC-BC-13 | 台 | 1 |  |
|  |  | 控制电源变压器 | ENVAC-BC-12 | 个 | 1 |  |
| 14 | 除尘器 | 过滤器 | Envac F-400 | 套 | 1 |  |
| 15 | 除臭器 | 活性炭 | 4~8目，吸附率≥95% | 项 | 1 |  |

四、综合说明及其他要求：

1、合同中标价格包括人工费、差旅费及其它辅助费用、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、质量要求、验收标准：投标供应商中标后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合设计规范要求。应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为需方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供方承担。供方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责修缮，发生的费用由供应商负责。

3、费用结算：合同生效后，每月按照考核标准对乙方维护工作进行考评，根据考评结果半年结算一次费用，甲方在一个月内完成支付。考评标准详见考核表。

考评付款方式：

（1）考评结果≥90分，实际付款金额＝应付金额*100%

（2）考评结果＜90分且≥80分，实际付款金额＝应付金额*90%

（3）考评结果＜80分且≥70分，实际付款金额＝应付金额*70%

（4）考评结果＜70分，甲方有权拒绝付款，连续两次考核低于70分，甲方有权终止合同。

附件：

| 垃圾和污衣自动收集系统维保服务质量考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 量化项目 | 考核指标 |  | 评分标准 |  | 得分 |
| 1 | 维保质量 | 系统维护保养的质量。 满分20分 |  | 由业主工程师根据故障返修率判断打分 是否符合维保服务标准等 |  |  |
|  |  | 维护保养及时性。 满分20分 |  | 根据故障发生时，甲方或科室报修后，乙方的响应时间和到达故障现场的时间，超过技术要求中规定的时限一次扣5分 |  |  |
| 2 | 维保 完成度 | 按维保周期计划对设备进行检查，维护，保养。 满分20分 |  | 未按技术要求中的周期检查、清洁、维护、保养，每发现一次扣2分 |  |  |
| 4 | 团队协作 | 维保人员与院内管理人员相处融洽，对工作积极不推诿。 满分15分 |  | 维保人员与院内管理人员相处融洽，驻点人员团结协作良好，工作积极不相互推诿，否则有其中任何一项，扣5分 |  |  |
| 5 | 工作纪律 | 驻点人员的劳动纪律。 满分15分 |  | 甲方管理人员不定时抽查考勤，如发现驻点人员上班期间不在岗、迟到、早退、发现一次扣3分 |  |  |
| 6 | 科室投诉 | 其他科室投诉。 满分10分 |  | 医院职能、行政科室、临床科室等对异常事件投诉一次扣2分 |  |  |
| 由于乙方工作人员在施工作业和提供服务期间，损坏医院设施，如有损坏应照价赔偿。 |  |  |  | 因损坏设施而需赔偿金额： |  |  |
| 量化考核得分（满分100分，大于等于90分为合格） |  |  |  | 考核得分： |  |  |
| 本月度共需扣除合同金额： |  |  |  | 考核结果： |  |  |
| 考核人签字 |  |  | 被考核单位负责人 |  |  |  |
| 考核日期 |  |  | 考核日期 |  |  |  |